甘肃省第二人民医院手术室净化系统、特殊科室新风系统年度维保服务采购项目

竞争性磋商文件

招标编号：SEY-2023YNCG-056

采 购 人：甘肃省第二人民医院

二0二三年六月

# 目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	5

第三章  采购需求及技术要求	22

第四章  资格证明文件	33

第五章  评标办法	34

第六章  投标文件格式	39

第七章  合同条款及合同格式	58

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

甘肃省第二人民医院手术室净化系统、特殊科室新风系统年度维保服务采购项目的潜在供应商应在竞争性磋商公告链接下方获取磋商文件，并于2023年7月7日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SEY-2023YNCG-056

项目名称：甘肃省第二人民医院手术室净化系统、特殊科室新风系统年度维保服务采购项目

项目预算/限价：30万元

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

采购需求：手术室净化系统、特殊科室新风系统年度维保服务（具体招标要求详见磋商文件）

服务期限：自合同签订之日起一年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 3.法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

- 4.法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

- 5.提供建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质或机电工程施工总承包贰级及以上资质；

- 6.提供电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

## 三、获取磋商文件

时间：2023年6月28日至2023年7月4日（北京时间，法定节假日除外）

地点：甘肃省第二人民医院手术室净化系统、特殊科室新风系统年度维保服务采购项目竞争性磋商公告下方链接

方式：自行下载

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年7月7日15点00分（北京时间）

地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室

## 五、开启竞争性磋商

时间：2023年7月7日15点00分（北京时间）

地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

满足竞争性磋商文件要求的供应商须提供招标公告中要求的所有资质并下载公告下方链接填写表格，请于2023年6月28日至2023年7月4日（节假日除外）上午8:30-12:00，下午2:30-5:00（北京时间）前往兰州市城关区和政西街1号甘肃省第二人民医院行政办公楼107登记报名，报名资料准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：甘肃省第二人民医院

地 址：兰州市城关区和政西街1号

联系方式：0931-6969317

2.项目联系方式

项目联系人： 柴立媛

电　话：0931-6969317

邮  箱：2901077634@qq.com

第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

## 注：本前附表中的内容是对供应商须知的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本前附表内容为准。

| 序号 | 条款名称 | 条款说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 甘肃省第二人民医院手术室净化系统、特殊科室新风系统年度维保服务采购项目 |
|  | 磋商文件编号 | SEY-2023YNCG-056 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购人 | - 单位名称：甘肃省第二人民医院 - 详细地址：兰州市城关区和政西街1号 3）联系人：柴立媛 4）联系电话：0931-4923487 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 供应商的资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； - 3.法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）； - 4.法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）； - 5.提供建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质或机电工程施工总承包贰级及以上资质； - 6.提供电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。 |
|  | 投标有效期 | 自投标文件正式递交之日起90天内有效。 |
|  | 签字盖章 | 供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章） |
|  | 构成磋商文件的其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分 |
|  | 投标文件要求 | - 1）纸质文件份数：正本壹份、副本壹份；单独密封递交的“开标一览表”壹份。 - 2）投标文件正本、副本、开标一览表的封面上均应标明：招标项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、采购人名称、供应商名称、详细地址、年月日、此文件在 年月日 时 分前不得开启；并分别在右上角标明“正本”、“副本”、“开标一览表”字样。 - 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。 |
|  | 投标文件递交截止日期及地点 | 1）投标文件递交截止日期：2023年7月7日下午15：00分（北京时间） 2）投标文件递交地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室 3）对迟于该时间递交的投标文件将不予接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。 |
|  | 开标时间及开标地点 | 1）开标时间：2023年7月7日下午15：00分（北京时间） 2）开标地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室 |
|  | 资格审查 | 开标后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。 |
|  | 服务时间及地点 | 服务时间：自合同签订之日起一年。 服务地点：甘肃省第二人民医院 |
|  | 付款方式 | 合同签订生效后，服务期满三个月乙方向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，经甲方验收合格后向乙方支付合同总金额的30%，服务期满半年后甲方向乙方支付合同总金额的40%，剩余合同总金额的30%待服务期满且无任何质量问题后由甲方向乙方一次性支付。 |
|  | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 中标通知书领取 | 中标人在中标公告公示期结束后领取。 |
|  | 备注 | 请参与本项目的供应商认真阅读磋商文件的所有条款，严格按规定完成各阶段投标的工作，及时在甘肃省第二人民医院官网查看该项目的相关信息，认真配合完成本次招标工作。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

## 1.1本磋商文件仅适用于本次招标所叙述的服务（工程或货务）采购项目。

## 2.磋商文件涉及术语的内涵及解释

2.1“采购人”、“甲方”是指甘肃省第二人民医院。

2.2“供应商”是指向本次采购人提交投标文件的供应商。

2.3“中标供应商”、“乙方”是指中标的供应商，合同一方的当事人。

2.4“磋商文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.5“投标文件”是指供应商根据本磋商文件向采购人提交的全部文件。

2.6“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、磋商文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品，

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.12“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

2.13“招标采购单位”系指“采购人”。

2.14供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容（磋商文件中特别提醒的内容与要求同为磋商文件的有效组成部分），按照磋商文件要求编制投标文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

## 3.合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

3.2符合《竞争性磋商公告》中关于供应商资格要求的规定。

3.3关于关联企业除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.4关于分公司投标（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）

分公司作为供应商参与本项目采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

3.5关于提供前期服务的供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 4.投标费用

4.1供应商应承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。在任何情况下采购人不承担任何费用。

# 二、竞争性磋商文件

## 5．竞争性磋商文件的构成

5.1竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容,但不限于这些内容：

5.1.1 竞争性磋商公告；

5.1.2 供应商须知；

5.1.3 采购需求；

5.1.4 资格证明文件；

5.1.5 磋商办法；

5.1.6 磋商响应文件格式；

5.1.7 合同条款及合同格式。

5.2供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性磋商文件要求作出实质性响应的磋商响应文件将被拒绝。

## 6.竞争性磋商文件的澄清和修改

6.1在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对磋商文件进行澄清或者修改。

6.2招标采购单位对已发出的磋商文件进行澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在磋商文件要求的投标文件递交截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的潜在供应商。不足5日的，招标采购单位应当顺延投标文件递交截止时间。同时在甘肃省第二人民医院官网上发布更正公告，并对其具有约束力。供应商应立即以信函、传真形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人，采购人对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对磋商文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

6.4在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。并将变更时间通知所有获取了磋商文件的供应商。

6.5供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃省第二人民医院官网以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生不利因素由供应商自行承担。

6.6供应商应在其获取磋商文件之日起7个工作日内对磋商文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

6.7更正公告或变更公告的内容为磋商文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

## 现场踏勘：无

# 三、磋商响应文件的编制

## 8．要求

8.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其磋商响应文件可能被拒绝，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

8.2供应商应根据竞争性磋商文件的规定和磋商响应文件格式编制磋商响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

8.3供应商应对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

## 9.磋商响应文件的语言及计量单位

9.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。磋商响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效投标处理。

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效投标处理。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的磋商响应文件，评标委员会有权拒绝其投标。

9.3除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目下的投标均采用国家法定的计量单位。

## 10.磋商响应货币

10.1本次采购项目均以人民币报价。

## 11.联合投标

11.1本项目不接受联合体。

## 12.知识产权

12.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 13．磋商响应文件的组成

供应商应按照竞争性磋商文件的规定和要求编制磋商响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中载明。供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：

13.1报价部分：供应商按照竞争性磋商文件要求填写的“磋商一览表”及“分项报价表”。本次采购报价要求：

（1）磋商一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

（2）报价是为完成竞争性磋商文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

（3）除《采购需求》中说明并允许外，磋商响应的单项报价以及采购项目的总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人均将予以拒绝。

（4）供应商不得零报价；在磋商过程中磋商小组认为报价不合理或低于成本，有可能影响诚信履约的，应当要求供应商在规定的时间提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明，否则，磋商小组可以取消该供应商的资格。

13.2技术部分:供应商按照竞争性磋商文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答应包括下列内容：

（1）项目服务方案；

（2）技术/服务规范偏离表；

（3）本项目管理、技术人员情况；

（4）磋商文件要求供应商提供的其他文件和资料；

（5）供应商认为需要提供的文件和资料。

13.3商务部分:供应商按照竞争性磋商文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

13.3.1供应商资格证明文件

供应商必须按照第四章供应商资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的视为无效磋商响应。

13.3.2商务响应文件；供应商按照竞争性磋商文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

（1）磋商响应函

（2）供应商的相关资料和业绩证明材料

（3）商务偏离表

（4）投标项目的相关证明材料

（5）供应商承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避竞争性磋商文件的约束。否则，供应商提供的磋商响应文件将作为无效投标处理，供应商的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

13.4其他部分

（1）同意磋商文件条款声明；

（2）虚假应标承担责任声明；

（3）供应商可在满足“磋商要求及技术参数要求”中对项目的整体要求的前提下，对项目实施提出合理化建议。

## 14．磋商响应文件格式

14.1供应商应严格按照竞争性磋商文件第六章中提供的“磋商响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“磋商响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2对于没有格式要求的磋商响应文件由供应商自行编写。

## 磋商保证金：无

## 16．磋商有效期

16.1磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长磋商有效期的供应商不能修改其磋商响应文件，关于磋商保证金的有关规定在延长的磋商有效期内继续有效。

## 17．磋商响应文件的印制和签署

17.1供应商应按“供应商须知前附表”准备磋商响应文件正本、副本、磋商一览表。磋商响应文件的正本、副本、磋商一览表应在其封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”和“磋商一览表”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面磋商响应文件为准。正本文件中有任意一项提供虚假材料均按提供虚假材料处理。

17.2磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。磋商响应文件副本可采用正本的复印件。

17.3磋商响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的磋商响应文件可能视为无效响应。

17.4磋商响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码且使用无线胶装。

17.5磋商响应文件应根据竞争性磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效磋商响应。

17.6磋商响应文件统一用A4幅面纸印制。

17.7供应商必须提供法定代表人和其正式授权代表的身份证复印件，其正式的授权代表如在磋商现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效磋商响应。

## 18.磋商响应文件的密封和标注

18.1供应商应将磋商响应文件密封包装以保证自己的磋商响应信息在磋商前不被泄露。磋商一览表除在磋商响应文件中提交外，还需单独密封递交一份。并在该信封上标明“磋商一览表”字样。未单独递交磋商一览表的视为无效磋商响应。以上资料须在封口处加盖供应商公章或密封章。

18.2磋商响应文件、外层封套和单独提交的磋商一览表封面应标明以下内容：

采购人：

项目名称：

竞争性磋商文件编号：

供应商名称：

详细地址：

日期：

此文件在	年	月	日	时	分前不得开启

## 19．磋商响应文件的递交

19.1供应商应在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，将磋商响应文件按供应商须知-说明-第18条规定密封后送达磋商地点。磋商响应文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件将被拒绝。

19.2本次采购不接受邮寄的磋商响应文件。

19.3根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其磋商响应文件不予退还。

## 20．磋商响应文件的修改和撤回

20.1在规定的时间内，供应商可以修改其磋商响应文件的内容，但必须以书面形式通知采购人。在磋商规定的修改截止时间后，供应商不可以修改其磋商响应文件的内容。

20.2供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。20.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其递交的磋商响应文件做任何修改或撤回磋商响应。

# 四、磋商和评审

- 21.磋商小组

21.1 磋商小组的组建见第五章《磋商办法》

- 22.磋商时间

22.1 采购人在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加磋商，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

23.磋商地点

23.1 采购人在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加磋商，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

24.磋商

24.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求，并及时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或授权代理人签字或盖章。由授权代理人签字的应附法人代表授权书。

25.退出磋商

25.1已提交响应文件的供应商，在磋商结束后提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 26.磋商、评审原则及主要方法

26.1  评审原则及方法详见第五章《磋商办法》

# 五、成交

## 27.成交人的确定

27.1评委会将评审情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照磋商报价由低到高顺序排列。磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且磋商报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

27.2采购人在出具评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

27.3根据确定的成交人，采购人应当在甘肃省第二人民医院官网上发布成交公告，成交公告期限为一个工作日，同时向成交人发出成交通知书。

27.4采购单位不解释成交或未成交原因，不退回磋商响应文件和其他响应资料。

## 28．成交通知书

28.1成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

28.2成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

28.3采购人应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。

28.4成交人的磋商响应文件本应作为无效磋商响应处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

# 六、签订及履行合同

## 29.签订合同

29.1成交人在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在3个日历日内提交电子版采购合同至采购人邮箱由采购人审核，采购人审核完后中标人在3个日历日内提交纸质版合同。由于成交人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人磋商响应文件作实质性修改。

29.3成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

## 30.合同分包

30.1未经采购人同意，成交人不得分包合同。

30.2经采购人同意，成交人可对成交项目的非主体部分采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

30.3采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 31.采购人增加合同标的权利

31.1采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 32.履行合同

32.1成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

# 七、废标和串通情形

## 33.废标的情形

33.1磋商采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人应在甘肃省第二人民医院官网上公告。

34.有下列情形之一的，视为供应商串通，其磋商响应无效：

（一）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 八、磋商纪律要求

## 35.供应商不得具有的情形

供应商参加磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或成交资格将被取消。

# 九、资格审查

36.本项目供应商的资格条件由磋商小组依法进行审查。供应商应在磋商响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，除需要提供原件的证明文件须装订在磋商响应文件正本中，其余要求提供复印件的证明文件必须加盖单位公章。若提供的资格证明文件不全或不实，或将导致其磋商响应或成交资格被取消。

# 十、询问和质疑

## 37.综合说明

37.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问或质疑，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰采购正常的工作秩序。

37.2供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；采购监督管理部门规定的其他条件。

37.3质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；项目名称、项目编号；具体质疑事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址、联系人及联系方式；质疑日期。

37.4质疑书递交地点：甘肃省第二人民医院

## 38.询问

38.1采购人应当在3个工作日内日对供应商提出的询问作出答复。

## 39.质疑与答复

39.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权代理人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向采购人进行质疑，并登记备案。质疑书须有法定代表人亲笔签字。质疑书除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑书应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑书时，提供法定代表人身份证复印件；由授权代理人递交质疑书时，还须提供法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件，身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在项目（项目编号：）质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

39.2采购人收到供应商的书面质疑后7个工作日内根据质疑书的具体内容相应作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑书的供应商和其他有关供应商在收到质疑答复书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

## 40.补充

40.1第39.1条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日；

（二）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

（三）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

## 41.质疑不予受理的情况

41.1有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由质疑人自行承担：

(一)不是参与该采购项目活动供应商的；

(二)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(三)质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；

(四)其它不符合受理条件的情形。

42.供应商对竞争性磋商文件、磋商过程或者成交结果的质疑必须在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

# 采购需求及技术要求

1、工程概述及维护范围

（1）甘肃省第二人民医院手术室位于住院大楼的第十层，建筑面积为1182.5㎡，其中包含Ⅰ级手术室一间，Ⅲ级手术室十间，Ⅲ级正负压手术室一间，配有相应的洁净区走廊和洁净辅助用房。层流手术室由五台净化机组，一台新风机组组成，采用水系统提供冷热源，均采用浙江国祥牌冷（暖）热泵模块系统提供冷热源，设计夏季总冷负荷为151.12Kw,冬季设计热负荷为177.66Kw,总加湿量量为85KG/H。总系统净化机组采用山东雅士牌净化空调机组；辅助房间及功能用房采用20台浙江国祥牌卡式风机盘管机；辅助房间采用卡式盘管机控制。

（2）制剂室2台净化机组的日常维护保养、检修工作。

（3）血液透析中心1台新风机组的日常维护保养、检修工作。

（4）内镜中心1台新风机组的日常维护保养、检修工作。

（5）门诊手术室1台新风机组的日常维护保养、检修工作。

2、维保方案设计依据

(1)《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333--2013；

(2)《医院空气净化管理规范》中华人民共和国卫生行业标准WS/T368-2012；

(3)医院其它相关技术资料；

(4）实际现场勘查情况。

3、维保方案

3.1手术部、制剂室、血液透析中心、内镜中心及门诊手术室的服务内容及要求

3.1.1手术部及制剂室维护保养范围

（1）手术部及制剂室净化系统的强电、室内照明、装饰、自控系统、风冷模块空调主机日常保养维护。

（2）手术部及制剂室净化区域内手推门、电动门及情报面板控制系统的维护保养，维修备件的更换，照明灯具损坏的更换。

（3）手术部及制剂室空气净化机组、新风机组及自控系统的维护保养。

（4）手术部及制剂室层流区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度等的检测，确保能通过具有检测资质机构随时随机检测。

（5）血液透析中心、内镜中心及门诊手术室新风机组、自控系统的维护保养。

（6）其他为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件。

3.1.2各洁净室要求

（1）Ⅰ级洁净室是指：洁净度100级，≥0.5μm的尘粒数＞350粒/m3（0.35粒/L）到≤3500粒/m3（3.5粒/L）；≥于5μm的尘粒数为0。

（2）Ⅲ级洁净室是指：洁净度10000级，≥0.5μm的尘粒数＞35000粒/m3（35粒/L）到≤350000粒/m3（350粒/L）；≥5μm的尘粒数＞300粒/m3（0.3粒/L）到≤3000粒/m3（3粒/L）。

（3）Ⅳ级洁净室是指：洁净度100000级，≥0.5μm的尘粒数＞352000粒/m3（352粒/L）到≤3520000粒/m3（3520粒/L）；≥5μm的尘粒数＞2930粒/m3（3粒/L）到≤29300粒/m3（29粒/L）。

（4）根据GB-50333-2013的标准，各洁净室的温湿度必须满足以下条件：

A.Ⅰ级洁净室：21摄氏度~25摄氏度，湿度30%-60%。

B.Ⅲ级洁净室：21摄氏度~25摄氏度，湿度30%~60%。

C.Ⅳ级洁净室：21摄氏度~25摄氏度，湿度30%~60%。

（5）工作要求：

供应商应每月委派至少1名经验丰富的维保人员，定期对以上科室的维保内容运行巡检、突发故障处理等工作，保证以上维保范围内的设备正常运行，保证特殊科室的温度及湿度在规范允许范围内，保证换气次数满足规范要求，发现问题及时处理。

（6）月检

A.净化空调主机：

①机组电源检查维护 ；

②机组控制线路检查维护 ；

③机组氟系统检查维护 ；

④机组润滑系统检查维护及润滑性检测 ；

⑤机组传感器检查校正 ；

⑥机组运行参数检查、调整 ；

⑦机组出现故障前预判及处理 ；

⑧根据国家相关规定以及《医院洁净手术部建筑技术规范》等相关规定负责更换低值易损件；

B.净化空调组合式风柜：

①机组配电控制柜检查维护；

②电机及风机轴承润滑性检查维护；

③风机皮带检查维护；

④加湿器检查维护；

⑤风管保温材料检查维护；

⑥送风管及风阀检查维护；

⑦送、回风口清洁，回风滤网清洗消毒；

⑨根据国家相关规定以及《医院洁净手术部建筑技术规范》等相关规定负责更换低值易损件；

C.净化空调氟系统：

①铜管管道捡漏、氟利昂压力检查、保养；

②所有管道保温层检查维护；

③根据国家相关规定以及《医院洁净手术部建筑技术规范》等相关规定负责更换低值易损件；

D.给排水系统：

①水管连接处及阀件检查维护；

②刷手池感应龙头检查维护；

③排水管路、地漏检查维护；

④根据国家相关规定以及《医院洁净手术部建筑技术规范》等相关规定负责更换低值易损件；

E.电气系统；

①所有照明、指示灯具检查维护；

②主电源及各支路的各相电压、电流检查；

③所有电源箱、柜的检查维护；

④所有控制系统的保护装置的检查维护；

⑤根据国家相关规定以及《医院洁净手术部建筑技术规范》等相关规定负责更换低值易损件；

F.自控系统：

①检查各参数是否在规定范围内；

②检查各信号给定是否准确；

③各取源传感设备的检查维护；

④各控制设备的检查维护；

⑤手术部监控设备系统维护；

G.自动门系统：

①马达装置、张紧轮装置的检查维护；

②皮带固定装置、皮带张力的检查维护；

③制动器、制动器橡胶垫的检查维护；

④导轨、滑轮组件的检查维护；

⑤止脱器、止摆器的检查维护；

⑥传感器、控制器的检查维护；

⑦开闭速度、缓行速度、运行阻力、开启保持时间、平稳运行的检查调试；

⑧根据国家相关规定以及《医院洁净手术部建筑技术规范》等相关规定负责更换低值易损件；

H.净化装饰部分：

①内嵌式不锈钢药柜滑轮和内嵌式气体终端检查维护；

②输液导轨及滑动小车的检查维护；

③气密手推门的检查维护；

④传递窗检查维护；

⑤门合页、防撞护角检查维护；

⑥手术室指示灯检查维护；

⑦手术室气体终端检查维护；

⑧手术部麻醉废气排风机组检查维护；

⑨根据国家相关规定以及《医院洁净手术部建筑技术规范》等相关规定负责更换低值易损件；

（7）季检：

A.机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。

B.冷、热水盘管检查保养。

C.检查轴承有无磨损及润换油泄漏、轴承锁定螺栓及其它螺栓的松紧度。

D.检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。

E.强弱电系统运行情况检查、动力电线分电箱螺丝松紧、开关闭合漏电按钮试验。

F.电动门气密性检查。

G.洁净区各级用房洁净度的测定，提供书面报告。

（8）半年检：

A.风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。

B.供水管水过滤器检查、清洗电磁阀检查、清洗。

▲C. 根据《医院洁净手术部建筑技术规范》对全院洁净系统进行一次全面检查，并提供详细的检测报告。

D.供应商对所有操作均必须有详细的记录，并接受医院管理人员的检查。

E.半年或年度大型维护保养时应安排足够的技术人员及工人实施，降低对医院工作的影响。

（9）质量要求：

A.维护管理：所有配件必须符合国家标准的产品。

B.维护设备：维保服务单位需配置以下系统维护、检测的必要工具仪器并取得相关机构合格年检报告。

▲①.维护设备（尘埃粒子计数器）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内。

▲②.维护设备（温湿度压差测试仪（数字压力计部分））：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内。

▲③.维护设备（声级仪）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内。

▲④.维护设备（风速仪）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内。

▲⑤.维护设备（温湿度压差测试仪（温湿度部分））：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内。

▲⑥.维护设备（照度计）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内。

C.运行管理：洁净室的微环境应符合国家规范，设备、设施正常运行。

D.人员管理：维保人员应严格执行国家洁净手术部建筑技术规范《GB50333-2013》,并遵守医院管理规定。

E.档案管理：维保记录及监测报告完整，资料按要求进行归档，并对监测报告进行归纳整理，档案资料维保单位壹份、医院保留贰份。

F.质量管理：层流效果检查，通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；每月对洁净室的正负压力进行监测并记录；每月对各级别洁净室每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录；每季度对洁净室进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录。

G.所有检查应符合国家医院洁净手术部建筑技术规范《GB50333-2013》并留记录，向医院管理方提供书面记录报告。

H.每季度对层流系统的净化空调系统进行一次全面的技术指标检测，包括层流区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度的检测，并附《洁净室数据检测报告》。

A：温湿度      B：照度

C：噪声        D：尘埃粒子

E：压差        F：换气次数或风速。

以上技术指标附检测报告到医院相关部门，每次检测数据由双方签字确认备案。

（10）配合医院感染管理科做好感染检测，如果检测有问题同感染管理人员分析问题，找出问题的原因并加以解决，同时作出详细的报告交医院存档；

（11）建立各类洁净间的主要净化空调设备的运行、维护保养与检修记录；

▲（12）更换以上特殊科室机组过滤器方案，其中过滤器规格型号及数量详见附件；初、中、亚高及高效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告（过滤器费用含在维保费用内）

更换标准：

▲1、初效每月更换、中效每3个月更换，亚高效过滤器每半年检查、每年更换一次。

▲2、净化机组的初效过滤器每月更换一次，中效过滤器每季度更换一次，末端高效过滤器每半年度检查一次，每年更换一次。

3、遇特殊污染或检查阻力超标立即更换。

4、过滤器管理与更换必须满足下列国家标准。

4.1《医院空气净化管理规范》中华人民共和国卫生行业标准WS/T368-2012

4.2维护与保养要求

净化机组、新风机组应定期检查，保持清洁；新风机组初效滤网二天清洁一次；初效过滤器宜1月更换一次；中效过滤器宜每周检查，3个月更换一次；亚高效过滤器每半年检查一次、每年更换。净化机组发现污染和堵塞及时更换；初效过滤器每月更换一次，中效过滤器每3个月更换一次，末端高效过滤器每年更换一次；定期检查回风口过滤网，宜每周清洁一次，每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面；设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。

4.3符合以下要求随时更换

初效过滤器阻力已超过额定初阻力100-250Pa，或等于2×设计或运行初阻力3-6个月，超过标准随时更换

中效过滤器阻力已超过额定初阻力250-300Pa，或等于2×设计或运行初阻力6-12个月，超过标准随时更换

亚高效过滤器阻力已超过额定初阻力400-450Pa，或等于2×设计或运行初阻力（低阻亚高效时为3倍）1年以上，超过标准随时更换

高效过滤器阻力已超过额定初阻力300-400Pa，或等于2×设计或运行初阻力（低阻亚高效时为3倍）2年以上，超过标准随时更换

4、商务要求：

4.1  服务地点: 服从采购人安排，在采购人指定地点进行项目维护保养。

4.2 供应商将每个月定期安排技术人员到医院巡检，保证维保范围的项目正常运行，如有故障将在第一时间内予以响应，并随叫随到提供现场服务。

5、维保费用包含以下内容：

5.1、甘肃省第二人民医院手术室净化系统、特殊科室新风系统年度维保项目清单：

| 序号 | 材料名称 | 维护内容及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室嵌入式不锈钢器具 | 每月定期清洁及表面保养工作 | 项 | 1 |  |
| 2 | 手术部自动门系统 | 每月定期对电动机构、控制器、手术中灯等检测及保养 | 项 | 1 |  |
| 3 | 手术部墙、顶、地面装饰系统 | 每月定期对墙顶板破损以及对地板鼓包、起泡等方面予以修复 | 项 | 1 |  |
| 4 | 手术部照明系统 | 每月定期对气密度检查、照度检测、应急灯测试等工作 | 项 | 1 |  |
| 5 | 手术室情报面板系统 | 每月定期对主板、按键、控制、设置等功能进行测试、校验等工作 | 项 | 1 |  |
| 6 | 手术部配电系统 | 每月定期电气系统测试、校检等工作 | 项 | 1 |  |
| 7 | 层流手术室送手术室风天花、高效送风口 | 每季度对天花漏风率测试及清洁等工作 | 项 | 1 |  |
| 8 | 手术部回风口 | 每月定期对手术室的回风口清洁、消毒处理及滤网更换等工作 | 项 | 1 |  |
| 9 | 手术部手动门 | 每月定期对手术室的所有门体、框及门锁开闭和测试及修复 | 项 | 1 |  |
| 10 | 手术部净化空调机组系统 | 每月对机组内壁板、风机、电机、表冷器、电加热器、灭菌装置、加湿器、喷管清洁及保养；风管、消声器洁净检测，阀件气密性、灵活性测试 | 项 | 1 |  |
| 11 | 手术部模块机组 | 每2月对模块机机组风机、电机、冷热水管路、阀体、阀件予以检修，对阀件气密性、灵活性测试。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 手术部净化机组自动控制系统 | 每月定期对控制元件、电气元件、变压器、变频器及plc系统测试；以及校正压差开关、压差计等装置 | 项 | 1 |  |
| 13 | 手术部辅助区域盘管机系统 | 每月定期对辅助区域的盘管机的电机、表冷段、管路予以检查维护 | 项 | 1 |  |
| 14 | 手术部净化空调系统接水盘、冷凝水排水管检查及清理 | 每月定期对净化机组、盘管机系统的给排水管路做放水试验，保证排放正常。无堵塞 | 项 | 1 |  |
| 15 | 手术部净化机组初、中及亚高效过滤器 | 铝框板式 | 项 | 1 | 初效每月更换、中效每3个月更换、亚高效每年更换 |
| 16 | 手术部高效过滤器 | 铝框板式 | 项 | 1 | 每年更换一次 |
| 17 | 制剂室室墙、顶、地面装饰系统 | 每月定期对墙顶板破损以及对地板鼓包、起泡等方面予以修复 | 项 | 1 |  |
| 18 | 制剂室照明系统 | 每月定期对气密度检查、照度检测、应急灯测试等工作 | 项 | 1 |  |
| 19 | 制剂室情报面板系统 | 每月定期对主板、按键、控制、设置等功能进行测试、校验等工作 | 项 | 1 |  |
| 20 | 制剂室配电系统 | 每月定期电气系统测试、校检等工作 | 项 | 1 |  |
| 21 | 制剂室送风天花、高效送风口 | 每季度对天花漏风率测试及清洁等工作 | 项 | 1 |  |
| 22 | 制剂室回风口 | 每月定期对制剂室的回风口清洁、消毒处理及滤网更换等工作 | 项 | 1 |  |
| 23 | 制剂室手动门 | 每月定期对制剂室的所有门体、框及门锁开闭和测试及修复 | 项 | 1 |  |
| 24 | 制剂室净化空调机组系统 | 每月对机组内壁板、风机、电机、表冷器、电加热器、灭菌装置、加湿器、喷管清洁及保养；风管、消声器洁净检测，阀件气密性、灵活性测试 | 项 | 1 |  |
| 25 | 制剂室模块机组 | 每2月对模块机机组风机、电机、冷热水管路、阀体、阀件予以检修，对阀件气密性、灵活性测试。 | 项 | 1 |  |
| 26 | 制剂室净化机组自动控制系统 | 每月定期对控制元件、电气元件、变压器、变频器及plc系统测试；以及校正压差开关、压差计等装置 | 项 | 1 |  |
| 27 | 制剂室净化机组初、中效过滤器 | 铝框板式 | 项 | 1 | 初效每月更换、中效每3个月更换 |
| 28 | 制剂室高效过滤器 | 铝框板式 | 项 | 1 | 每年更换一次 |
| 29 | 血液透析中心新风机组系统 | 每月对机组内壁板、风机、电机、表冷器、电加热器、灭菌装置、加湿器、喷管清洁及保养；风管、消声器洁净检测，阀件气密性、灵活性测试 | 项 | 1 |  |
| 30 | 血液透析中心模块机组 | 每2月对模块机机组风机、电机、冷热水管路、阀体、阀件予以检修，对阀件气密性、灵活性测试。 | 项 | 1 |  |
| 31 | 血液透析中心新风机组自动控制系统 | 每月定期对控制元件、电气元件、变压器、变频器及plc系统测试；以及校正压差开关、压差计等装置 | 项 | 1 |  |
| 32 | 血液透析中心新风机组初、中效过滤器 | 铝框板式 | 项 | 1 | 初效每月更换、中效每3个月更换 |
| 33 | 内镜中心新风机组系统 | 每月对机组内壁板、风机、电机、表冷器、电加热器、灭菌装置、加湿器、喷管清洁及保养；风管、消声器洁净检测，阀件气密性、灵活性测试 | 项 | 1 |  |
| 34 | 内镜中心模块机组 | 每2月对模块机机组风机、电机、冷热水管路、阀体、阀件予以检修，对阀件气密性、灵活性测试。 | 项 | 1 |  |
| 35 | 内镜中心新风机组自动控制系统 | 每月定期对控制元件、电气元件、变压器、变频器及plc系统测试；以及校正压差开关、压差计等装置 | 项 | 1 |  |
| 36 | 内镜中心新风机组初、中效过滤器 | 铝框板式 | 项 | 1 | 初效每月更换、中效每3个月更换 |
| 37 | 门诊手术室新风机组系统 | 每月对机组内壁板、风机、电机、表冷器、电加热器、灭菌装置、加湿器、喷管清洁及保养；风管、消声器洁净检测，阀件气密性、灵活性测试 | 项 | 1 |  |
| 38 | 门诊手术室模块机组 | 每2月对模块机机组风机、电机、冷热水管路、阀体、阀件予以检修，对阀件气密性、灵活性测试。 | 项 | 1 |  |
| 39 | 门诊手术室新风机组自动控制系统 | 每月定期对控制元件、电气元件、变压器、变频器及plc系统测试；以及校正压差开关、压差计等装置 | 项 | 1 |  |
| 40 | 门诊手术室新风机组初、中效过滤器 | 铝框板式 | 项 | 1 | 初效每月更换、中效每3个月更换 |

- 5.2、单价超过人民币壹仟元的材料及零配件不在本项目维保费用之内，由采购人负责提供，但所有人工费用均在本项目维保费用之内。

# 第四章  资格证明文件

一、供应商有效的营业执照，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（复印件并加盖公章）；

二、法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

三、法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

- 四、提供建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质或机电工程施工总承包贰级及以上资质；

- 五、提供电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

注：

- 以上所有资格全部为竞争性磋商文件的实质性要求，有一项不符合即为无效磋商响应。

- 提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

3.资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备提交磋商响应的资格，且不允许在磋商后补正。

# 第五章  磋商办法

- 1.磋商小组的组建

1.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

- 2.竞争性磋商程序

资质审查、竞争性磋商、最后报价、综合评分、推荐成交供应商。（供应商有以下任何一项不满足，则视为无效磋商响应）

2.1 资质审查；

2.1.1 磋商小组在对响应文件进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 2.2 竞争性磋商

2.2.1 资质审查结束后，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

2.2.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。（注：由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书原件。）

- 2.3 最后报价

2.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家（含）以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.3.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.3.4 参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由授权代表签字。

- 2.4 综合评分

2.4.1 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.4.2 综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100%

2.4.3评分细则

1.本项目总分为100分，其中，客观分为磋商小组共同认定，独立打分，存在不同意见的，磋商小组成员应分别做出书面说明。主观分由评委独立打分。

2、磋商小组将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（总得分相同时，依次按 “技术指标”得分高优先，投标报价低优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

3、本次评分按以下项目和分值打分：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (20分) | 以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的最低价为评分基准价。 基准价/投标商投标价*20为投标商的价格分。 投标人不得低于成本或市场价恶意竞标，评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在投标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标响应。 |
| 2 | 技术部分（63） | 1.技术参数（满分30分）： 满足招标文件所有技术指标、参数要求的得30分。带“▲”号的参数有一项负偏离扣5分，一般参数有一项负偏离扣3分，扣完为止。 注：每条技术参数的响应须提供相关证明材料，若未提供，则扣除跟负偏离同样的分数。 |
|  |  | 2.评审委员会根据供应商编制的项目服务方案（包括但不限于：项目管理制度、岗位职责及人员分工、净化手术室维护措施、层流净化空调维护措施、设备层维护措施、维修组织措施、维修过程中运行保障措施、维修后运行质量保障）进行评审，方案完整细致、可行性强完全满足采购需求得8分；方案有可行性基本满足采购需求得5分；方案有可行性，但不满足采购需求的得1分，不提供不得分。（（满分8分） |
|  |  | 3.供应商提供项目质量保障及风险控制措施方案。方案完整细致、符合实际、操作性强，评标委员会对方案进行横向综合比较，优秀的得8分，良好的得5分，一般的得1分，未提供的不得分。（满分8分） |
|  |  | 4.供应商拟投入本项目负责人：具有高级机电安装工程师证和安全生产考核合格证书得2分，具有中级机电安装工程师证及安全生产考核合格证书得1分；拟投入本项目技术负责人具有中级及以上通风空调安装工程师证书得2分；拟投入本项目技术服务人员中具有人力资源和社会保障部颁发的高级电工或制冷设备维修工证书得1分，最多得2分。（满分6分） |
|  |  | 5.供应商拟派本项目技术服务人员具有制冷与空调设备运行操作作业或制冷与空调设备安装维修作业证书，有一个得1分，最多得2分；具有机电保护作业证书，有一个得1分，最多得2分；具有售后服务管理师证书有一个得1分，最多得2分。（提供以上要求的证书复印件盖供应商公章，否则不得分。）（满分6分） |
|  |  | 6.售后服务方案：评审委员会根据各供应商的售后服务方案（包括售后服务内容、售后服务人员配置、售后服务流程、应急处理方案、定期巡视方案等内容）进行评审，方案完整细致、可行性强完全满足采购需求得5分；方案有可行性基本满足采购需求得3分；方案有可行性，但不满足采购需求的得1分，不提供不得分。（满分5分） |
| 3 | 商务部分（17分） | 1.投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐，得2分；投标文件制作较规范、完整、目录不够明晰，附件不齐全，得 1 分；投标文件制作不规范不完整，附件不齐全不得分。（满分2分） |
|  |  | 2.销售业绩（提供近三年同类服务业绩，附合同复印件或中标通知书），每提供一例得2分。（满分10分） |
|  |  | 3.在兰州本地有服务机构的得2分（提供租赁或购房合同复印件等证明材料）。（满分2分） |
|  |  | 4.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的各得1分。（满分3分） |

2.4.4磋商小组对确定为实质上响应的磋商响应文件进行审核，磋商响应文件中报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

1）磋商响应文件中磋商前一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商前一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商前一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

2.4.5磋商小组将要求供应商按上述修改错误的方法调整投标报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修改后的报价，其磋商响应将被拒绝。

2.5 推荐成交候选人

磋商后价格、商务和技术得分合计总分；经现场磋商后提交最后报价，并依据供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照综合评分结果排序。

磋商小组将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（总得分相同时，依次按 “技术指标”得分高优先，报价低优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。同时向采购人出具评审报告。

3.解释权

3.1本评审办法解释权归采购人

# 第六章  磋商响应文件格式

注：本章提供的格式只是磋商响应文件的部分格式内容，其他未提供格式的附件，请自行拟写。

## 1.磋商响应函

致：甘肃省第二人民医院

根据贵院项目编号为        的（项目名称）的磋商邀请，我方授权      （全名、职务）代表我方                    （供应商名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

1、我方自愿按照竞争性磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总磋商前报价为人民币               元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的所有相关工作，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照竞争性磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币        元（大写：            ）的磋商保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还磋商保证金：

（1）如果我方在磋商有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应竞争性磋商文件的磋商响应文件；

（3）在磋商过程中有违规违纪行为；

（4）我方在磋商有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、本响应有效期为投标响应截止时间起90个日历日。

5、我方为本项目提交的磋商响应文件正本  份，副本  份，“磋商一览表”   份。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

8、我方为本项目的成交人后,按照竞争性磋商文件的要求承担磋商期间的一切费用。

9、与本此磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

供应商名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日      期：_____年____月____日

## 2.法定代表人身份证明

## (法定代表人参加投标时提供一份，标书里面装订一份)
供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：年月日
经营期限：
经营范围：
姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。

## 特此证明。

| 法定代表人身份证 复印件加盖公章（正面） | 法定代表人身份证 复印件加盖公章（背面） |
| --- | --- |

供应商（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：年月日

## 3.法人授权函

## (委托代理人参加投标时提供一份、标书里面装订一份)

致：甘肃省第二人民医院

本授权函声明：本人（法定代表人姓名）系（供应商全称）法人，现任命（被授权人姓名、职务）为我公司的授权代表人，参与招标编号为     的“甘肃省第二人民医院    采购项目”投标活动，以供应商的名义签署磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或印章）：

被授权人（签字或印章）：

供应商名称：（加盖公章）

日期：

| 法定代表人身份证 复印件加盖公章（正面） | 法定代表人身份证 复印件加盖公章（背面） |
| --- | --- |
| 被授权人身份证 复印件加盖公章（正面） | 被授权人身份证 复印件加盖公章（背面） |

## 4.磋商响应文件应答表格式

(供应商根据磋商响应文件的内容将重要内容填写在此表中，方便专家查找)

| 磋商响应文件的重要内容 | 是否有 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 投标函 |  |  |
| 开标一览表 |  |  |
| 法定代表人身份证明 |  |  |
| 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一有效） |  |  |
| 财务状况报告 |  |  |
| 技术偏离表 |  |  |
| 商务偏离表 |  |  |
| 服务方案 |  |  |
| 销售业绩 |  |  |
| 虚假应标承担责任声明 |  |  |
| 售后服务 |  |  |
| .... |  |  |
| .... |  |  |
| .... |  |  |

供应商（签字、盖章）：

日期：

## 5.开标信封封面格式

请按以下内容填写开标信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信封外面，除非特殊情况，否则不要更改信封格式：

开标一览表 致： 甘肃省第二人民医院 项目名称： 招标编号： 采购人： 供应商：（盖章） 详细地址： 日期： 此文件在 年 月 日 时 分前不得开启

注：此开标信封内封装：开标一览表，单独提交。

## 6.磋商响应文件封面模板

正（副）本

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

采购人：

供应商名称（公章）：

详细地址：

日期：

此文件于年月日时前不得启封

## 7.磋商一览表

项目名称：

招标编号：

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总价（大、小写）： |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

注：1.本次竞争性磋商共三轮报价。报价应是最终用户验收合格后的总价，包括竞争性磋商文件规定、要求和涵盖的全部费用。

- 2.“磋商一览表”必须签字盖章，否则为无效投标。单独提交“磋商一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖供应商印章，并必须装订，否则为无效投标。

- 3.“磋商一览表”除在磋商响应文件中提交外，还需单独密封递交一份。

4.单独递交的开标一览表必须与磋商响应文件中开标一览表内容一致，若不一致的，以单独递交的开标一览表为准。在开标现场，供应商必须对唱标的内容进行确认，不确认的视为无效投标。

## 8.报价明细表

项目名称：

招标编号：

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：1.供应商必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2.“报价明细表”各分项报价合计应当与“磋商一览表”报价合计相等

## 9.供应商一般情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 10.技术/服务偏离表

| 条款号 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 响应/偏离 | 技术支撑材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：

1、本表须针对竞争性磋商文件技术规格书逐条应答；

2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制竞争性磋商文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

## 11.商务偏离表

| 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：

1、商务偏离表主要针对竞争性磋商文件商务条款（包括竞争性磋商文件中交货期、付款条件、质保期等）填写；

2、对竞争性磋商文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；

3、对竞争性磋商文件无偏离应标明“全部无偏离”。

## 12.供应商的相关资料和业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （同类项目） | 合同金额（万元） | 已结算金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：1.供应商以上业绩需提供成交（成交）通知书或合同复印件等有关书面证明材

料。

2.新成立的公司如无业绩证明材料需提供声明（格式自拟）。

13.供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

致：甘肃省第二人民医院

我公司仔细阅读了贵院关于          项目(招标编号：       )的竞争性磋商公告，在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的磋商活动。并承诺，我公司具有具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。如我方中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

# 日期：

# 14.虚假应标承担责任声明格式

# 虚假应标承担责任声明

# 致:  甘肃省第二人民医院

# 我公司承诺所提供的磋商响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在         项目(招标编号：       )磋商过程中（包括开评标、成交公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或 服务）与磋商响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的磋商响应文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

# 特此声明！

# 供应商名称（加盖公章）：

# 法定代表人或授权代表（签字）：

# 日   期：   年   月   日

# 15.服务方案（格式自拟）

# 16.应急方案（格式自拟）

# 17.非联合体投标承诺函

致：甘肃省第二人民医院

我公司作为参加本次               项目(招标编号：        )的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次磋商项目非联合体投标。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此承诺

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

# 日期：

# 18.同意磋商文件条款声明

致：甘肃省第二人民医院

为响应你方组织的（项目名称）的竞争性磋商采购，磋商编号为：      ,我方在参与磋商前已详细研究了磋文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与磋商后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明！

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

# 日期：  年  月   日

# 19.售后承诺（格式自拟）

# 第七章  合同条款及合同格式(中标后双方协商拟定）

## 合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方名称： 甲方地址： |
| 2 | 乙方名称： 乙方地址： |
| 3 | 服务时间：自合同签订之日起一年 服务地点：甘肃省第二人民医院 |
| 4 | 付款方式： 合同签订生效后，服务期满三个月乙方向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，经甲方验收合格后向乙方支付合同总金额的30%，服务期满半年后甲方向乙方支付合同总金额的40%，剩余合同总金额的30%待服务期满且无任何质量问题后由甲方向乙方一次性支付。 |