甘肃省第二人民医院消防维保采购项目

竞争性磋商文件

招标编号：SEY-2024YNCG-010

采 购 人：甘肃省第二人民医院

二0二四年一月

# 目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	5

第三章  采购需求及技术要求	30

第四章  资格证明文件	31

第五章  评标办法	33

第六章  投标文件格式	38

第七章  合同条款及合同格式	54

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

甘肃省第二人民医院消防维保采购项目的潜在供应商应在竞争性磋商公告链接下方获取磋商文件，并于2024年1月24日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SEY-2024YNCG-010

项目名称：甘肃省第二人民医院消防维保采购项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：13万元／年

最高限价：13万元／年

采购需求：全院消防维保。（具体招标要求详见磋商文件）

服务期限：三年，合同一年一签。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.投标人须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 2.法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

- 3.法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章。

## 三、获取磋商文件

时间：2024年1月15日至2024年1月19日（北京时间，法定节假日除外）

地点：甘肃省第二人民医院消防维保采购项目竞争性磋商公告下方链接

方式：自行下载

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年1月24日15点00分（北京时间）

地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室

## 五、开启竞争性磋商

时间：2024年1月24日15点00分（北京时间）

地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

满足竞争性磋商文件要求的供应商须携带招标公告下方链接中要求的所有资质并填写表格，请于2024年1月15日至2024年1月19日（节假日除外）上午8:30-12:00，下午2:30-5:00（北京时间）前往兰州市城关区和政西街1号甘肃省第二人民医院行政办公楼107登记报名，报名资料准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：甘肃省第二人民医院

地 址：兰州市城关区和政西街1号

联系方式：0931-6969317

2.项目联系方式

项目联系人： 柴立媛

电　话：0931-6969317

邮  箱：2901077634@qq.com

#### 甘肃省第二人民医院

2024年1月12日

第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

## 注：本前附表中的内容是对供应商须知的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本前附表内容为准。

| 序号 | 条款名称 | 条款说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 甘肃省第二人民医院消防维保采购项目 |
|  | 磋商文件编号 | SEY-2024YNCG-010 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购人 | - 单位名称：甘肃省第二人民医院 - 详细地址：兰州市城关区和政西街1号 3）联系人：柴立媛 4）联系电话：0931-6969317 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 供应商的资格条件 | 1.投标人须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； - 2.法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）； - 3.法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章。 |
|  | 投标有效期 | 自投标文件正式递交之日起30天内有效。 |
|  | 签字盖章 | 供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章） |
|  | 构成磋商文件的其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分 |
|  | 投标文件要求 | - 1）纸质文件份数：正本壹份、副本壹份；单独密封递交的“开标一览表”壹份。 - 2）投标文件正本、副本、开标一览表的封面上均应标明：招标项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、采购人名称、供应商名称、详细地址、年月日、此文件在 年月日 时 分前不得开启；并分别在右上角标明“正本”、“副本”、“开标一览表”字样。 - 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。 |
|  | 投标文件递交截止日期及地点 | 1）投标文件递交截止日期：2024年1月24日下午15：00分（北京时间） 2）投标文件递交地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室 3）对迟于该时间递交的投标文件将不予接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。 |
|  | 开标时间及开标地点 | 1）开标时间：2024年1月24日下午15：00分（北京时间） 2）开标地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室 |
|  | 资格审查 | 开标后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。 |
|  | 服务时间及地点 | 服务时间：三年，合同一年一签。 服务地点：甲方指定地点 |
|  | 付款方式 | 合同生效后，乙方按甲方要求进行项目服务，合同效期过半由甲方支付乙方合同总价款的50％，剩余的50%待合同到期后由甲方一次性支付。 |
|  | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 中标通知书领取 | 中标人在中标公告公示期结束后领取。 |
|  | 备注 | 请参与本项目的供应商认真阅读磋商文件的所有条款，严格按规定完成各阶段投标的工作，及时在甘肃省第二人民医院官网查看该项目的相关信息，认真配合完成本次招标工作。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

## 1.1本磋商文件仅适用于本次招标所叙述的服务（工程或货务）采购项目。

## 2.磋商文件涉及术语的内涵及解释

2.1“采购人”、“甲方”是指甘肃省第二人民医院。

2.2“供应商”是指向本次采购人提交投标文件的供应商。

2.3“中标供应商”、“乙方”是指中标的供应商，合同一方的当事人。

2.4“磋商文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.5“投标文件”是指供应商根据本磋商文件向采购人提交的全部文件。

2.6“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、磋商文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品，

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.12“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

2.13“招标采购单位”系指“采购人”。

2.14供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容（磋商文件中特别提醒的内容与要求同为磋商文件的有效组成部分），按照磋商文件要求编制投标文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

## 3.合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

3.2符合《竞争性磋商公告》中关于供应商资格要求的规定。

3.3关于关联企业除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.4关于分公司投标（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）

分公司作为供应商参与本项目采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

3.5关于提供前期服务的供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 4.投标费用

4.1供应商应承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。在任何情况下采购人不承担任何费用。

# 二、竞争性磋商文件

## 5．竞争性磋商文件的构成

5.1竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容,但不限于这些内容：

5.1.1 竞争性磋商公告；

5.1.2 供应商须知；

5.1.3 采购需求；

5.1.4 资格证明文件；

5.1.5 磋商办法；

5.1.6 磋商响应文件格式；

5.1.7 合同条款及合同格式。

5.2供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性磋商文件要求作出实质性响应的磋商响应文件将被拒绝。

## 6.竞争性磋商文件的澄清和修改

6.1在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对磋商文件进行澄清或者修改。

6.2招标采购单位对已发出的磋商文件进行澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在磋商文件要求的投标文件递交截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的潜在供应商。不足5日的，招标采购单位应当顺延投标文件递交截止时间。同时在甘肃省第二人民医院官网上发布更正公告，并对其具有约束力。供应商应立即以信函、传真形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人，采购人对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对磋商文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

6.4在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。并将变更时间通知所有获取了磋商文件的供应商。

6.5供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃省第二人民医院官网以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生不利因素由供应商自行承担。

6.6供应商应在其获取磋商文件之日起7个工作日内对磋商文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

6.7更正公告或变更公告的内容为磋商文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

## 现场踏勘

7.1供应商自行联系后勤服务中心雷主任：0931-6969339踏勘现场。

# 三、磋商响应文件的编制

## 8．要求

8.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其磋商响应文件可能被拒绝，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

8.2供应商应根据竞争性磋商文件的规定和磋商响应文件格式编制磋商响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

8.3供应商应对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

## 9.磋商响应文件的语言及计量单位

9.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。磋商响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效投标处理。

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效投标处理。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的磋商响应文件，评标委员会有权拒绝其投标。

9.3除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目下的投标均采用国家法定的计量单位。

## 10.磋商响应货币

10.1本次采购项目均以人民币报价。

## 11.联合投标

11.1本项目不接受联合体。

## 12.知识产权

12.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 13．磋商响应文件的组成

供应商应按照竞争性磋商文件的规定和要求编制磋商响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中载明。供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：

13.1报价部分：供应商按照竞争性磋商文件要求填写的“磋商一览表”及“分项报价表”。本次采购报价要求：

（1）磋商一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

（2）报价是为完成竞争性磋商文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

（3）除《采购需求》中说明并允许外，磋商响应的单项报价以及采购项目的总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人均将予以拒绝。

（4）供应商不得零报价；在磋商过程中磋商小组认为报价不合理或低于成本，有可能影响诚信履约的，应当要求供应商在规定的时间提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明，否则，磋商小组可以取消该供应商的资格。

13.2技术部分:供应商按照竞争性磋商文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答应包括下列内容：

（1）项目服务方案；

（2）技术/服务规范偏离表；

（3）本项目管理、技术人员情况；

（4）磋商文件要求供应商提供的其他文件和资料；

（5）供应商认为需要提供的文件和资料。

13.3商务部分:供应商按照竞争性磋商文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

13.3.1供应商资格证明文件

供应商必须按照第四章供应商资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的视为无效磋商响应。

13.3.2商务响应文件；供应商按照竞争性磋商文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

（1）磋商响应函

（2）供应商的相关资料和业绩证明材料

（3）商务偏离表

（4）投标项目的相关证明材料

（5）供应商承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避竞争性磋商文件的约束。否则，供应商提供的磋商响应文件将作为无效投标处理，供应商的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

13.4其他部分

（1）同意磋商文件条款声明；

（2）虚假应标承担责任声明；

（3）供应商可在满足“磋商要求及技术参数要求”中对项目的整体要求的前提下，对项目实施提出合理化建议。

## 14．磋商响应文件格式

14.1供应商应严格按照竞争性磋商文件第六章中提供的“磋商响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“磋商响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2对于没有格式要求的磋商响应文件由供应商自行编写。

## 磋商保证金：无

## 16．磋商有效期

16.1磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长磋商有效期的供应商不能修改其磋商响应文件，关于磋商保证金的有关规定在延长的磋商有效期内继续有效。

## 17．磋商响应文件的印制和签署

17.1供应商应按“供应商须知前附表”准备磋商响应文件正本、副本、磋商一览表。磋商响应文件的正本、副本、磋商一览表应在其封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”和“磋商一览表”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面磋商响应文件为准。正本文件中有任意一项提供虚假材料均按提供虚假材料处理。

17.2磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。磋商响应文件副本可采用正本的复印件。

17.3磋商响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的磋商响应文件可能视为无效响应。

17.4磋商响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码且使用无线胶装。

17.5磋商响应文件应根据竞争性磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效磋商响应。

17.6磋商响应文件统一用A4幅面纸印制。

17.7供应商必须提供法定代表人和其正式授权代表的身份证复印件，其正式的授权代表如在磋商现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效磋商响应。

## 18.磋商响应文件的密封和标注

18.1供应商应将磋商响应文件密封包装以保证自己的磋商响应信息在磋商前不被泄露。磋商一览表除在磋商响应文件中提交外，还需单独密封递交一份。并在该信封上标明“磋商一览表”字样。未单独递交磋商一览表的视为无效磋商响应。以上资料须在封口处加盖供应商公章或密封章。

18.2磋商响应文件、外层封套和单独提交的磋商一览表封面应标明以下内容：

采购人：

项目名称：

竞争性磋商文件编号：

供应商名称：

详细地址：

日期：

此文件在	年	月	日	时	分前不得开启

## 19．磋商响应文件的递交

19.1供应商应在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，将磋商响应文件按供应商须知-说明-第18条规定密封后送达磋商地点。磋商响应文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件将被拒绝。

19.2本次采购不接受邮寄的磋商响应文件。

19.3根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其磋商响应文件不予退还。

## 20．磋商响应文件的修改和撤回

20.1在规定的时间内，供应商可以修改其磋商响应文件的内容，但必须以书面形式通知采购人。在磋商规定的修改截止时间后，供应商不可以修改其磋商响应文件的内容。

20.2供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。20.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其递交的磋商响应文件做任何修改或撤回磋商响应。

# 四、磋商和评审

- 21.磋商小组

21.1 磋商小组的组建见第五章《磋商办法》

- 22.磋商时间

22.1 采购人在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加磋商，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

23.磋商地点

23.1 采购人在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加磋商，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

24.磋商

24.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求，并及时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或授权代理人签字或盖章。由授权代理人签字的应附法人代表授权书。

25.退出磋商

25.1已提交响应文件的供应商，在磋商结束后提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 26.磋商、评审原则及主要方法

26.1  评审原则及方法详见第五章《磋商办法》

# 五、成交

## 27.成交人的确定

27.1评委会将评审情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照磋商报价由低到高顺序排列。磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且磋商报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

27.2采购人在出具评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

27.3根据确定的成交人，采购人应当在甘肃省第二人民医院官网上发布成交公告，成交公告期限为一个工作日，同时向成交人发出成交通知书。

27.4采购单位不解释成交或未成交原因，不退回磋商响应文件和其他响应资料。

## 28．成交通知书

28.1成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

28.2成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

28.3采购人应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件和成交人磋商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。

28.4成交人的磋商响应文件本应作为无效磋商响应处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

# 六、签订及履行合同

## 29.签订合同

29.1成交人在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在3个工作日内提交电子版采购合同由采购人审核，采购人审核完后中标人在3个工作日内提交纸质版合同。由于成交人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人磋商响应文件作实质性修改。

29.3成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

## 30.合同分包

30.1未经采购人同意，成交人不得分包合同。

30.2经采购人同意，成交人可对成交项目的非主体部分采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

30.3采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 31.采购人增加合同标的权利

31.1采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 32.履行合同

32.1成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

# 七、废标和串通情形

## 33.废标的情形

33.1磋商采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人应在甘肃省第二人民医院官网上公告。

34.有下列情形之一的，视为供应商串通，其磋商响应无效：

（一）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 八、磋商纪律要求

## 35.供应商不得具有的情形

供应商参加磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或成交资格将被取消。

# 九、资格审查

36.本项目供应商的资格条件由磋商小组依法进行审查。供应商应在磋商响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，除需要提供原件的证明文件须装订在磋商响应文件正本中，其余要求提供复印件的证明文件必须加盖单位公章。若提供的资格证明文件不全或不实，或将导致其磋商响应或成交资格被取消。

# 十、询问和质疑

## 37.综合说明

37.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问或质疑，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰采购正常的工作秩序。

37.2供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；采购监督管理部门规定的其他条件。

37.3质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；项目名称、项目编号；具体质疑事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址、联系人及联系方式；质疑日期。

37.4质疑书递交地点：甘肃省第二人民医院

## 38.询问

38.1采购人应当在3个工作日内日对供应商提出的询问作出答复。

## 39.质疑与答复

39.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权代理人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向采购人进行质疑，并登记备案。质疑书须有法定代表人亲笔签字。质疑书除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑书应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑书时，提供法定代表人身份证复印件；由授权代理人递交质疑书时，还须提供法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件，身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在项目（项目编号：）质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

39.2采购人收到供应商的书面质疑后7个工作日内根据质疑书的具体内容相应作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑书的供应商和其他有关供应商在收到质疑答复书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

## 40.补充

40.1第39.1条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日；

（二）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

（三）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

## 41.质疑不予受理的情况

41.1有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由质疑人自行承担：

(一)不是参与该采购项目活动供应商的；

(二)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(三)质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；

(四)其它不符合受理条件的情形。

42.供应商对竞争性磋商文件、磋商过程或者成交结果的质疑必须在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

# 采购需求及技术要求

消防设施维护、保养内容及要求：

1.本次维保采用全包方式

2.提供7*24小时维保服务并保留记录，维保人员接到报修后， 30分内需到达现场，规定时间内不达到，造成损失由乙方负责，每次扣款200元。

3.每半年出具医院消防评估报告意见书。

4.配合医院完成各类消防检查、消防整改、消防报告书写，上报资料等工作。

5.消防系统日常运行过程中损坏、缺失的部件，以及在系统功能检测中确定为不合格要求的配件，能维修的乙方应负责维修，不能维修的单个价格在500元及500元以下的部件或耗材，部件或耗材更换和外送的修理费由乙方承担；500元以上的部件或耗材更换安装由乙方承担。

6.乙方在甲方消防设施的维保期间，对甲方消防设施进行的维修及部件更换的配（部）件及因质量问题引发的相关责任承担全部责任。

7.乙方承担甲方安保人员所使用对讲机年租费、消防物联网监测系统年费。

一、室内消火栓系统的维护保养

（一）维护保养工作标准

1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

2 试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

4消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

5 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

8 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

9 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

10 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

（二）维护保养工作内容

1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

3 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

4 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

8 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

9 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

10 定期对消防水系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（三）维护保养工作计划

1 每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2 每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

3 每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

4 每周检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

5 每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

8 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

9 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

10 每季定期对消防水系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

二、自动喷水灭火系统的维护保养

（一）维护保养工作标准

1 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

3 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

4 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

5 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

8 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

9 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

10 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

11 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

（二）维护保养工作内容

1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

4 检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

5 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（三）维护保养工作计划

1 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每月检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3 每月检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

4 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

5 每月检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8 每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11 每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

三、火灾自动报警系统的维护保养

（一）维护保养工作标准

1 探测器动作灵敏，报警准确；

2 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

4 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

5 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

6 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

7 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

8 主、备电源自动切换功能正常；

9 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

10 报警主机控制程序正确，各项功能正常；

11 系统接地电阻符合规范或设计要求。

（二）维护保养工作内容

1 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2 检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3 试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

4 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5 检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

8 定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主电和备用电源自动切换试验；

9 定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行吹扫，确保报警灵敏；

10 定期检测报警主机控制程序有无乱码，确保主机功能正常；

11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

（三）维护保养工作计划

1 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3 每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

4 每月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

6 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

8 每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

9 每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

10 每月定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

11 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

四、气体灭火系统的维护保养

（一）维护保养工作标准

1气体灭火控制器完好，控制功能正常；

2启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

3手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

4电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

5 模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常；

6启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

7 控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

8 防护区围护结构、开口符合规范要求。

（二）维护保养工作内容

1 检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2 检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

3 检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4 定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

5 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

6 检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

7 检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

8 检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

（三）维护保养工作计划

1 每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

2 每月检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

3 每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4 每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

5 每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

6 每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

7 每月检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

8 每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

五、防火卷帘的维护保养

（一）维护保养工作标准

1烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

2现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

3防火卷帘控制器功能正常；

4防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

（二）维护保养工作内容

1试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启动功能是防火卷帘的维护保养是否正常；

3试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

4 检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

（三）维护保养工作计划

1 每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2 每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

3 每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

4 每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5 每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

六、通讯系统的维护保养

（一）维护保养工作标准

1消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

2 消防专用电话通信畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

（二）维护保养工作内容

1 检查消防专用电话或插孔是否完好；

2定期试验每个消防专用电话或插孔的通信是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确

（三）维护保养工作计划

1每月检查消防专用电话或插孔是否完好；

2 每季定期试验每个电话或插孔的通信是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

七、消防广播的维护保养

（一）维护保养工作标准

1消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

2扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

3广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

4 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

（二）维护保养工作内容

1 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

2 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

3定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

4试验消防广播的选层广播功能是否正常

（三）维护保养工作计划

1 每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

2 每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

3 每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

4 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

八、消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

（一）维护保养工作标准

1风机风阀联动功能正常，动作准确；

2 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通信畅通正常；

3 消防电梯人工迫降功能正常；

4 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

7 联动警铃的功能正常；

8 联动广播的功能正常；

9 现场和远程启、停风机的控制功能正常；

10 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

（二）维护保养工作内容

1 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的信号是否正常；

6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

7 检查试验联动警铃的功能是否正常；

8 检查试验联动广播的功能是否正常；

9 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

10 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

（三）维护保养工作计划

1 每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

4 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的信号是否正常；

6 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

8 每季检查试验联动广播的功能是否正常；

9 每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

10 每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

九、水泵、稳压泵、控制柜、联动柜的维护保养

（一）维护保养工作标准

1 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

2 控制柜与消防中心信号通信正常、准确，显示正确；

3 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

4 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

6 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

7 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

（二）维护保养工作内容

1 检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

3 定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

4 定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次；

5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

7 定期添加或更换水泵的润滑油。

（三）维护保养工作计划

1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2 每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

3 每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

4 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次；

5 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

6 每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

7 每季定期添加或更换水泵的润滑油。

十、应急疏散系统的维护保养

（一）维护保养工作标准

1防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

2 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

3 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

4 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

5 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

（二）维护保养工作内容.

1 检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

3 检查防火门的密封性是否良好，钢制防火门有无生锈、脱漆现象；

4 检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯泡（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

5 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

（三）维护保养工作计划

1 每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2 每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

3 每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

4每季度检查应急弱电线路系统，保证应急供电；

5 配合物业测试应急灯及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间；

十一、灭火器的维护保养

（一）维护保养工作标准

1 灭火器压力指针在绿区内；

2 灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

3 灭火器贮瓶和药剂未过期。

（二）维护保养工作内容

1 检查灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

2检查灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

3检查灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

（三）维护保养工作计划

1 每月检查灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

2 每季度检查灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

3 每年检查灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

4 每年对全院所有灭火器进行免费更换及充装，从而保证灭火器的有效期为合同期内有效时间。

# 第四章  资格证明文件

一、投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（复印件并加盖公章）；

二、法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

三、法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）。

注：

- 以上所有资格全部为竞争性磋商文件的实质性要求，有一项不符合即为无效磋商响应。

- 提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

3.资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备提交磋商响应的资格，且不允许在磋商后补正。

# 第五章  磋商办法

- 1.磋商小组的组建

1.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

- 2.竞争性磋商程序

资质审查、竞争性磋商、最后报价、综合评分、推荐成交供应商。（供应商有以下任何一项不满足，则视为无效磋商响应）

2.1 资质审查；

2.1.1 磋商小组对按照磋商文件要求的资质条件对投标文件进行审核，若有一项资质不满足磋商文件要求，视为无效投标。磋商小组在对响应文件进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 2.2 竞争性磋商

2.2.1 资质审查结束后，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

2.2.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。（注：由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书原件。）

- 2.3 最后报价

2.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3.2  最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.3.43参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由授权代表签字。

- 2.4 综合评分

2.4.1 磋商报价结束后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.4.2 综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100%

2.4.3评分细则

1.本项目总分为100分，其中，客观分为磋商小组共同认定，独立打分，存在不同意见的，磋商小组成员应分别做出书面说明。主观分由评委独立打分。

2、磋商小组将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（总得分相同时，依次按 “技术指标”得分高优先，投标报价低优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

3、本次评分按以下项目和分值打分：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (20分) | 以按照竞争性磋商文件规定修正后的所有合格供应商的最低价为评分基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20×100% 备注：供应商不得低于成本或市场价恶意竞标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过资质审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在投标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标响应。 |
| 2 | 技术部分（60） | 1.技术参数（满分20分）： 满足竞争性磋商文件所有技术指标、参数要求的得20分。有一项负偏离扣3分，扣完为止。 注：每条技术参数的响应须提供相关证明材料，包括但不限于官方截图或第三方权威机构出具的检测报告，若未提供，则扣除跟负偏离同样的分数。 |
|  |  | 2.根据供应商提供针对本项目组建固定的服务团队计划是否组织机构明确，分工合理由评标委员会横向比较进行打分,有固定服务团队计划、组织机构明确、分工合理的得7分，有固定服务团队、组织机构不明确或分工不合理的得4分，无固定服务团队、组织机构不明确或分工不合理的得1分，不提供不得分。（满分7分） |
|  |  | 3.根据供应商提供项目负责人的文化程度、从业年限、行业经验，维护保养人员专业素质（提供中级建（构）筑物消防员证书）、服务人数以及专业配备情况由评标委员会横向比较进行打分1-6。（满分6分） |
|  |  | 4.服务方案：根据供应商提供针对本项目的服务方案专家进行打分。服务方案内容详细完整，操作性强，完全满足项目需求的得10分；服务方案内容完整，操作性较强，基本满足采购人需求的得5分；服务方案内容一般，操作性一般，不影响项目进行的得1分；不提供不得分。（满分10分） |
|  |  | 5.供应商提供消防培训方案，根据培训方案全面具体完善专家进行打分。方案内容详细完整、全面具体，完全满足项目需求的得7分；服务方案内容较完整、较全面具体，基本满足采购人需求的得4分；服务方案内容一般，不影响项目进行的得1分；不提供不得分。（满分7分） |
|  |  | 6.供应商提供各项应急处置预案，根据供应商提供的应急预案进行打分。应急预案内容完善，针对性强，完全满足项目需求的得10分；应急预案内容完善，针对性较强，基本满足项目需求的得5分；应急预案内容一般，针对性一般的得１分；不提供不得分。（满分10分） |
| 3 | 商务部分（20分） | 1.投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐，得2分；投标文件制作较规范、完整、目录不够明晰，附件不齐全，得 1分；投标文件制作不规范不完整，附件不齐全不得分。（满分2分） |
|  |  | 2.销售业绩（提供近三年相同服务业绩，附合同复印件或中标通知书），每提供一例得2分。（满分10分） |
|  |  | 3.供应商提供ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，不提供的不得分。（满分1分） |
|  |  | 4.在兰州本地有服务团队的得2分（提供相关证明材料）。（满分2分） |
|  |  | 5.服务承诺：服务承诺完全满足竞争性磋商文件需求，根据供应商提供的应服务承诺进行打分。服务响应时间快，处理问题及时，服务团队配备完善的得5分；服务响应时间较快，处理问题较及时，服务团队配备较完善的得3分；服务响应时间较慢，处理问题不及时，服务团队配备不完善的得1分；不提供不得分。（满分5分） |

2.4.4磋商小组对确定为实质上响应的磋商响应文件进行审核，磋商响应文件中报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

1）磋商响应文件中磋商前一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商前一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商前一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

2.4.5磋商小组将要求供应商按上述修改错误的方法调整投标报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修改后的报价，其磋商响应将被拒绝。

2.5 推荐成交候选人

磋商后价格、商务和技术得分合计总分；经现场磋商后提交最后报价，并依据供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照综合评分结果排序。

磋商小组将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（总得分相同时，依次按 “技术指标”得分高优先，报价低优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。同时向采购人出具评审报告。

3.解释权

3.1本评审办法解释权归采购人

# 第六章  磋商响应文件格式

注：本章提供的格式只是磋商响应文件的部分格式内容，其他未提供格式的附件，请自行拟写。

## 1.磋商响应函

致：甘肃省第二人民医院

根据贵院项目编号为        的（项目名称）的磋商邀请，我方授权      （全名、职务）代表我方                    （供应商名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

1、我方自愿按照竞争性磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总磋商前报价为人民币               元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的所有相关工作，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照竞争性磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币        元（大写：            ）的磋商保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还磋商保证金：

（1）如果我方在磋商有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应竞争性磋商文件的磋商响应文件；

（3）在磋商过程中有违规违纪行为；

（4）我方在磋商有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、本响应有效期为投标响应截止时间起30个日历日。

5、我方为本项目提交的磋商响应文件正本  份，副本  份，“磋商一览表”   份。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

8、我方为本项目的成交人后,按照竞争性磋商文件的要求承担磋商期间的一切费用。

9、与本此磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

供应商名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日      期：_____年____月____日

## 2.法定代表人身份证明

## (法定代表人参加投标时提供一份，标书里面装订一份)
供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：年月日
经营期限：
经营范围：
姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。

## 特此证明。

| 法定代表人身份证 复印件加盖公章（正面） | 法定代表人身份证 复印件加盖公章（背面） |
| --- | --- |

供应商（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：年月日

## 3.法人授权函

## (委托代理人参加投标时提供一份、标书里面装订一份)

致：甘肃省第二人民医院

本授权函声明：本人（法定代表人姓名）系（供应商全称）法人，现任命（被授权人姓名、职务）为我公司的授权代表人，参与招标编号为     的“甘肃省第二人民医院    采购项目”投标活动，以供应商的名义签署磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或印章）：

被授权人（签字或印章）：

供应商名称：（加盖公章）

日期：

| 法定代表人身份证 复印件加盖公章（正面） | 法定代表人身份证 复印件加盖公章（背面） |
| --- | --- |
| 被授权人身份证 复印件加盖公章（正面） | 被授权人身份证 复印件加盖公章（背面） |

## 4.磋商响应文件应答表格式

(供应商根据磋商响应文件的内容将重要内容填写在此表中，方便专家查找)

| 磋商响应文件的重要内容 | 是否有 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 投标函 |  |  |
| 开标一览表 |  |  |
| 法定代表人身份证明 |  |  |
| 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一有效） |  |  |
| 财务状况报告 |  |  |
| 技术偏离表 |  |  |
| 商务偏离表 |  |  |
| 服务方案 |  |  |
| 销售业绩 |  |  |
| 虚假应标承担责任声明 |  |  |
| 售后服务 |  |  |
| .... |  |  |
| .... |  |  |
| .... |  |  |

供应商（签字、盖章）：

日期：

## 5.开标信封封面格式

请按以下内容填写开标信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信封外面，除非特殊情况，否则不要更改信封格式：

开标一览表 致： 甘肃省第二人民医院 项目名称： 招标编号： 采购人： 供应商：（盖章） 详细地址： 日期： 此文件在 年 月 日 时 分前不得开启

注：此开标信封内封装：开标一览表，单独提交。

## 6.磋商响应文件封面模板

正（副）本

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

采购人：

供应商名称（公章）：

详细地址：

日期：

此文件于年月日时前不得启封

## 7.磋商一览表

项目名称：

招标编号：

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总价（大、小写）： |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

注：1.本次竞争性磋商共三轮报价。报价应是最终用户验收合格后的总价，包括竞争性磋商文件规定、要求和涵盖的全部费用。

- 2.“磋商一览表”必须签字盖章，否则为无效投标。单独提交“磋商一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖供应商印章，并必须装订，否则为无效投标。

- 3.“磋商一览表”除在磋商响应文件中提交外，还需单独密封递交一份。

4.单独递交的开标一览表必须与磋商响应文件中开标一览表内容一致，若不一致的，以单独递交的开标一览表为准。在开标现场，供应商必须对唱标的内容进行确认，不确认的视为无效投标。

## 8.报价明细表

项目名称：

招标编号：

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标价单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：1.供应商必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2.“报价明细表”各分项报价合计应当与“磋商一览表”报价合计相等

## 9.供应商一般情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 10.技术/服务偏离表

| 条款号 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 响应/偏离 | 技术支撑材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：

1、本表须针对竞争性磋商文件技术规格书逐条应答；

2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制竞争性磋商文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

## 11.商务偏离表

| 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：

1、商务偏离表主要针对竞争性磋商文件商务条款（包括竞争性磋商文件中交货期、付款条件、质保期等）填写；

2、对竞争性磋商文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；

3、对竞争性磋商文件无偏离应标明“全部无偏离”。

## 12.供应商的相关资料和业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 合同金额（万元） | 已结算金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：1.供应商以上业绩需提供成交（成交）通知书或合同复印件等有关书面证明材

料。

2.新成立的公司如无业绩证明材料需提供声明（格式自拟）。

13.供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

致：甘肃省第二人民医院

我公司仔细阅读了贵院关于          项目(招标编号：       )的竞争性磋商公告，在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的磋商活动。并承诺，我公司具有具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。如我方中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

# 日期：

# 14.虚假应标承担责任声明格式

# 虚假应标承担责任声明

# 致:  甘肃省第二人民医院

# 我公司承诺所提供的磋商响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在         项目(招标编号：       )磋商过程中（包括开评标、成交公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或 服务）与磋商响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的磋商响应文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

# 特此声明！

# 供应商名称（加盖公章）：

# 法定代表人或授权代表（签字）：

# 日   期：   年   月   日

# 15.服务方案（格式自拟）

# 16.应急方案（格式自拟）

# 17.非联合体投标承诺函

致：甘肃省第二人民医院

我公司作为参加本次               项目(招标编号：        )的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次磋商项目非联合体投标。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此承诺

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

# 日期：

# 18.同意磋商文件条款声明

致：甘肃省第二人民医院

为响应你方组织的（项目名称）的竞争性磋商采购，磋商编号为：      ,我方在参与磋商前已详细研究了磋文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与磋商后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明！

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

# 日期：  年  月   日

# 19.售后承诺（格式自拟）

# 第七章  合同条款及合同格式(中标后双方协商拟定）

## 合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方名称： 甲方地址： |
| 2 | 乙方名称： 乙方地址： |
| 3 | 服务期限： 三年，一年一签。 服务地点：甲方指定地点。 |
| 4 | 付款方式： 合同生效后，乙方按甲方要求进行项目服务，合同效期过半由甲方支付乙方合同总价款的50％，剩余的50%待合同到期后由甲方一次性支付。 |

甘肃省第二人民医院

消防设施维护保养检测服务合同

项目名称：甘肃省第二人民医院消防维保服务采购项目

招标编号：SEY-2024YNCG-010

甲方：甘肃省第二人民医院

乙方：

甘肃省第二人民医院消防设施维护保养检测合同

甲方：甘肃省第二人民医院

乙方：

甲方为了保证其消防设施的正常运行，延长消防设施的使用寿命，特选聘乙方对甲方的消防设施进行维修保养及检测。根据《民法典》、《中华人民共和国消防法》等法律法规的相关规定，经甲乙双方协商并达成一致，签订本合同。

一、维护保养及检测范围：甘肃省第二人民医院所有的消防设施。

二、维护保养及检测内容：

三、维护保养及检测合同期限：

四、维护保养及检测总费用：

甲乙双方经协商一致并共同确定：本合同项下乙方对甲方的所有消防设施、在维护保养期限内、完成约定的全部维护保养及检测工作内容的总费用为人民币          壹拾万陆仟（¥106,000.00）元整。

- 维护保养要求：

- （一）总要求：

在甲方工作人员参与协助下，乙方应严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）和《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）的具体要求，对甲方所有的全部消防设施进行维护保养及检测。维护保养及检测内容，必须有维护保养及检测的具体工作日志，工作日志记录要详实具体，以方便对全部消防设施进行各类检查时核对查验。

（二）具体要求：

为了使乙方全面掌握维保工作量，甲乙双方对乙方维护保养及检测甲方消防设施的主要工作内容及要求具体明确如下：

1、室内消火栓系统的维护保养

1.1维护保养工作标准

1.1.1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

1.1.2试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

1.1.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

1.1.4消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

1.1.5 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

1.1.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

1.1.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

1.1.8 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

1.1.9 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

1.1.10 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

1.2维护保养工作内容

1.2.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

1.2.2检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.2.3 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.2.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.2.5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

1.2.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.2.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

1.2.8 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

1.2.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.2.10 定期对消防水系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

1.3维护保养工作计划

1.3.1 每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

1.3.2 每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.3.3 每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.3.4 每周检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.3.5 每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

1.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.3.7每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

1.3.8 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对  阀门转动部位螺栓加黄油；

1.3.9 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.3.10 每季定期对消防水系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2、自动喷水灭火系统的维护保养

2.1维护保养工作标准

2.1.1 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.1.2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

2.1.3 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

2.1.4 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

2.1.5 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

2.1.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.1.7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

2.1.8 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

2.1.9 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.1.10 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.1.11 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.2维护保养工作内容

2.2.1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.2.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.2.3 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

2.2.4 检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.2.5 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.2.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.2.7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.2.8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.2.9 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.2.10 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.2.11 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.3维护保养工作计划

2.3.1 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每月检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2.3.2 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.3.3 每月检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

2.3.4 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.3.5 每月检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.3.7 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.3.8 每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.3.9 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.3.10 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.3.11 每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

3、火灾自动报警系统的维护保养

3.1维护保养工作标准

3.1.1 探测器动作灵敏，报警准确；

3.1.2 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3.1.3 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

3.1.4 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

3.1.5 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

3.1.6 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

3.1.7 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

3.1.8 主、备电源自动切换功能正常；

3.1.9 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

3.1.10 报警主机控制程序正确，各项功能正常；

3.1.11 系统接地电阻符合规范或设计要求。

3.2维护保养工作内容

3.2.1 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.2.2 检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.2.3 试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

3.2.4 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.2.5 检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.2.6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.2.7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

3.2.8 定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主电和备用电源自动切换试验；

3.2.9 定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行吹扫，确保报警灵敏；

3.2.10 定期检测报警主机控制程序有无乱码，确保主机功能正常；

3.2.11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

3.3维护保养工作计划

3.3.1 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.3.2 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.3.3 每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

3.3.4 每月检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.3.5 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.3.6 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.3.7 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

3.3.8 每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

3.3.9 每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.3.10 每月定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.3.11 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

4、气体灭火系统的维护保养

4.1维护保养工作标准

4.1.1气体灭火控制器完好，控制功能正常；

4.1.2启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

4.1.3手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

4.1.4电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

4.1.5 模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常；

4.1.6启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

4.1.7 控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

4.1.8 防护区围护结构、开口符合规范要求。

4.2维护保养工作内容

4.2.1 检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.2.2 检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.2.3 检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.2.4 定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.2.5 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

4.2.6 检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.2.7 检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.2.8 检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

4.3维护保养工作计划

4.3.1 每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.3.2 每月检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.3.3 每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.3.4 每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.3.5 每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

4.3.6 每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.3.7 每月检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.3.8 每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

5、防火卷帘的维护保养

5.1维护保养工作标准

5.1.1烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

5.1.2现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

5.1.3防火卷帘控制器功能正常；

5.1.4防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

5.2维护保养工作内容

5.2.1试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.2.2 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启动功能是防火卷帘的维护保养是否正常；

5.2.3试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.2.4 检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.2.5 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

5.3维护保养工作计划

5.3.1 每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.3.2 每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

5.3.3 每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.3.4 每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.3.5 每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

6、通讯系统的维护保养

6.1维护保养工作标准

6.1.1消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

6.1.2 消防专用电话通信畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

6.2维护保养工作内容

6.2.1 检查消防专用电话或插孔是否完好；

6.2.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通信是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确

6.3维护保养工作计划

6.3.1每月检查消防专用电话或插孔是否完好；

6.3.2 每季定期试验每个电话或插孔的通信是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

7、消防广播的维护保养

7.1维护保养工作标准

7.1.1消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

7.1.2扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

7.1.3广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

7.1.4 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

7.2维护保养工作内容

7.2.1 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.2.2 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

7.2.3定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.2.4试验消防广播的选层广播功能是否正常

7.3维护保养工作计划

7.3.1 每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.3.2 每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

7.3.3 每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.3.4 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

8、消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

8.1维护保养工作标准

8.1.1风机风阀联动功能正常，动作准确；

8.1.2 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通信畅通正常；

8.1.3 消防电梯人工迫降功能正常；

8.1.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

8.1.5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

8.1.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

8.1.7 联动警铃的功能正常；

8.1.8 联动广播的功能正常；

8.1.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常；

8.1.10 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

8.2维护保养工作内容

8.2.1 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

8.2.2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

8.2.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.2.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

8.2.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的信号是否正常；

8.2.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

8.2.7 检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.2.8 检查试验联动广播的功能是否正常；

8.2.9 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

8.2.10 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

8.3维护保养工作计划

8.3.1 每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

8.3.2 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

8.3.3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.3.4 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

8.3.5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的信号是否正常；

8.3.6 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

8.3.7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.3.8 每季检查试验联动广播的功能是否正常；

8.3.9 每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

8.3.10 每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

9、水泵、稳压泵、控制柜、联动柜的维护保养

9.1维护保养工作标准

9.1.1 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

9.1.2 控制柜与消防中心信号通信正常、准确，显示正确；

9.1.3 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

9.1.4 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

9.1.5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

9.1.6 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

9.1.7 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

9.2维护保养工作内容

9.2.1 检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

9.2.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

9.2.3 定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

9.2.4 定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次；

9.2.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

9.2.6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

9.2.7 定期添加或更换水泵的润滑油。

9.3维护保养工作计划

9.3.1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

9.3.2 每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

9.3.3 每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

9.3.4 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次；

9.3.5 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

9.3.6 每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

9.3.7 每季定期添加或更换水泵的润滑油。

10、应急疏散系统的维护保养

10.1维护保养工作标准

10.1.1防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

10.1.2 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

10.1.3 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

10.1.4 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

10.1.5 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

10.2维护保养工作内容.

10.2.1 检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

10.2.2 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

10.2.3 检查防火门的密封性是否良好，钢制防火门有无生锈、脱漆现象；

10.2.4 检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯泡（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

10.2.5 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

10.3维护保养工作计划

10.3.1 每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

10.3.2 每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

10.3.3 每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

10.3.4每季度检查应急弱电线路系统，保证应急供电；

10.3.5 配合物业测试应急灯及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间；

11、灭火器的维护保养

11.1维护保养工作标准

11.1.1 灭火器压力指针在绿区内；

11.1.2 灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

11.1.3 灭火器贮瓶和药剂未过期。

11.2维护保养工作内容

11.2.1 检查灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

11.2.2检查灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.2.3检查灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

11.3维护保养工作计划

11.3.1 每月检查灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

11.3.2 每季度检查灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.3.3 每年检查灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

11.3.4 每年对全院所有灭火器进行免费更换及充装，从而保证灭火器的有效期为合同期内有效时间。

六、乙方对甲方开展消防设施维保检测技术人员的具体要求及其他要求

(一）项目负责人：必须具备国家一级注册消防工程师资格，检测（包括

年度检测）试验、联动等工作必须由一级注册消防工程师本人亲自操作完成；平

时检查、维修、维护保养应由中级消防设施操作员完成。乙方每月须指派2名具

有消防设施维保和检测专业资格、责任心强、业务过硬和无违法犯罪记录的维保

人员负责对甲方消防设施的维保和检测工作具体。乙方指派的维保人员电话应

24小时保持畅通，维保的消防设施设备出现故障时应及时响应，排除故障，同

时做好详细的维修记录日志，并向甲方管理人员提供操作培训与技术咨询服务。

如发生紧急或重大消防设备维修时，乙方必须增派人员及时进行维修并在最短的

时间内完成维修工作。

(二）其它要求：

1.乙方须配合甲方做好消防行政主管部门对其消防设施的检查验收工作，认真执行国家有关规定，服从各级消防管理部门的技术指导和业务管理，并达到要求，否则并承担相应的法律责任。

2.因重大节日、等活动需要，乙方须配合甲方对消防设施进行检测和消防检查，以满足消防演练、消防培训的需要，以及其它相关消防工作需要。乙方应做好对甲方消防设施进行维护保养及检测详细资料的建档工作，并及时更新台帐资料。

3.乙方每年对甲方消防业务人员消防知识及技能的培训不少于四次，并配合甲方完成每年不少于二次的消防演练。

七、双方的义务和责任

（一）甲方责任：

1．甲方为乙方提供消防系统资料，其中包括消防水、电系统平面图及主要消防设施设备的产品资料。

2．甲方负责消防系统运行的责任人作为甲方代表，甲方代表应具有相关专业知识。

3．甲方代表应对乙方所提供的对消防设施的所有维护保养和检测记录和报告进行审查、确认并签字。

4．甲方负责提供维护保养所需要的水、电供应。

5．甲方负责通知甲方相关部门对消防设施进行维护保养的工作时间，避免造成不必要的恐慌。

6. 甲方负责检查和监督乙方对其消防设施进行维护保养和检测工作的质量。

（二）乙方责任：

1．乙方进场后，首先对甲方的消防工程及消防设施，按照消防规范进行检查，对合格的部分进行维护保养，对不合格的部分，向甲方提出整改维修方案，经甲方同意后进行整改或维修。

2．乙方负责派出消防专业技术人员定期对甲方的消防系统进行月、季、年的巡检和维护保养和检测工作。法定节假日前一周内乙方必须对甲方的所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。

3．乙方必须按照甲方消防设备设施的操作规程及有关要求规定进行测试、维护和保养。

4．在本合同有效期内，若乙方发现甲方消防系统存在异常现象，必须及时书面报告甲方，提出书面整改维修报告，并及时派人员到现场进行维修，恢复消防系统的正常运行。

注：乙方对甲方消防设施的一般性故障应当天修复；重大故障（如硬件损毁而当时无备件更换的，系统软件严重性故障等）7个自然日内修复。

5．乙方对甲方消防设施进行维护保养和检测时，必须按照甲方及有关部门的安全操作规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保乙方操作者本人安全和其他第三者的安全。否则乙方将承担由于其自身安全措施不力造成的全部事故责任。因乙方维护保养不到位或违反操作规程等原因造成的事故责任全部由乙方自行承担，甲方除协助外不承担任何责任。

6．乙方对甲方消防设施的维护保养和检测过程中因乙方原因造成的操作错误、元器件损坏所产生的相关责任与费用（含赔偿）均全部由乙方承担。

7. 乙方在对甲方消防设施的某些隐蔽工程进行维护时，乙方应尽可能的保护原设施不受损坏；若不可避免地造成对原装修的损坏，维保后的修复原状工作及费用全部由乙方负责和承担。

8．乙方应针对甲方消防系统、设备故障的特点，对甲方相关人员进行相应的针对性、系统性培训。

9．乙方对甲方消防系统进行系统调试时，应选择合适的时间，不得影响院区医患的正常工作及生活。

10．若有消防管道漏水，导致路面塌陷或需要开挖，由甲、乙双方协商决定道路开挖及恢复相关事宜。

八、维保和检测费用结算方式

（一）维修费结算

1．消防系统日常运行过程中损坏、短缺的部件，以及在系统功能测试过程中确定为不合要求的部件，能维修的乙方应负责维修，不能维修部件的单个价格在500元及500元以下的，部件更换和外送的修理费由乙方承担。

2．乙方在本合同项下的甲方消防设施的维保期间，对甲方消防设施进行的维修及部件更换的配（部）件质量及因质量问题引发的相关责任承担全部责任。

（二）维保费结算方式：

本合同签订生效6个月后，乙方开具发票，甲方向乙方支付本合同总费用的50%,合同期满后支付剩余50%，乙方迟延交付发票的，甲方有权迟延付款且不承担任何责任。

九、违约责任、违约界定及处理

（一）甲乙双方严格遵守本合同的约定，不遵守约定的违约方须承担相应违约责任：

1．甲乙双方不得无故终止本合同，否则，则由违约方向守约方赔偿本合同总费用30%的违约金。一方如有特殊情况应提前一个月书面告知另一方，并由双方协商解决。

2．甲方不按本合同约定付款，每延期一天，按延期付款金额的1‰向乙方支付滞纳金。

3．乙方未按本合同约定的具体要求及维修方案对甲方消防设施进行维修而导致消防设施工作失灵并造成损失的，乙方应承担相应全部法律责任及经济赔偿责任。

4．如甲方发现乙方在对消防设施的维保和检测过程中，存在不合规范的操作、或者所更换的配（部）件质量不合格时，乙方应立即改正并重新维保、检测或更换，否则甲方有权自行采购并要求乙方重新维保、检测或更换，相关费用直接从合同总费用中扣除。

5.因乙方怠于履行对甲方消防设施的维保和检测义务，在日常工作中不能及时发现甲方消防设施存在问题及消防安全隐患，致使甲方消防设施在消防事故中不能发挥应有的消防作用，乙方须承担由此给甲方造成的全部直接损失和间接损失（包括但不限于甲方为实现权利而支出的律师费等实际支出），以及对其他第三者造成的全部损失赔偿责任。

十、争议的解决

1．执行本协议中发生的或与本协议有关的争端，双方应通过友好协商解决。

2．双方在执行协议中所发生的一切争议,经协商在30天内不能达成协议时，双方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.通知与送达

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知或附件或往来材料等，以及因履行本合同产生诉讼后法院邮寄法律文件的有效送达地址，都必须按照本合同签署页中约定的通讯地址、电子邮箱，以书面信函形式或双方确认的传真或类似法院邮寄送达的通讯方式进行。采用信函形式的应使用EMS、挂号信或者具有良好信誉的快递送达。如使用传真、电子邮箱或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或快递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳或快递日期为准。双方更新联系人或经办人应及时书面通知，否则因此致使本合同相关文件无法正确送达，未通知方承当相应责任，通知方按本合同签署页中约定的地址送达仍视为产生正常送达的法律效果。

十一、不可抗力事件处理

1．在协议履行期间内，任何一方因不可抗力导致不能履行协议时，协议履行期限可延长，其延长期限不得超过不可抗力影响期。

2．不可抗力事件延续 20 天以上，双方应通过友好协商，签定是否继续履行补充协议。

十二、合同文本及组成部分

竞争性磋商文件、磋商响应文件、招标答疑以及合同的其他条款共同构成合同的有效组成部分，具体包括但不限于以下文件：

1.1 合同文本

1.2 投标明细表

1.3 技术响应表

1.4 开标一览表

1.5 成交通知书

1.6 售后服务承诺、培训方案等

1.7 竞争性磋商文件及澄清文件

1.8 磋商响应文件及乙方在招投标阶段作出的其他承诺、说明、声明、保证。

上述文件按照时间在后优先的原则解释和适用，但涉及质量和服务的内容时，按照最有利于保证质量、最有利于保证服务提供的原则解释和适用。

合同及协议性文件经双方签字盖章后生效，乙方单方作出的承诺、说明、声明、申明、保证等乙方一经作出即生效（作出的方式包括乙方盖章、乙方法定代表人或授权代表签字、乙方签字并盖章、电子邮件、口头等），须经甲方签字、盖章后生效的文件，经甲方签字、盖章后生效。

十三、协议份数及有效期

本合同经甲乙双方双方签字并加盖公章后生效；本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

（以下无正文）

（本页无正文，为甘肃省第二人民医院与             之间《消防设施维修保养检测项目采购合同》﹝招标编号：SEY-2024YNCG-011号﹞之签署页）

| 甲方： 甘肃省第二人民医院 通讯地址：兰州市城关区和政西街1号 电话：0931-4923487 通讯电子邮箱： 邮编：730000 | 乙方： 通讯地址： 电话：通讯电子邮箱： 邮编： |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人： 签字日期: 年 月 日 | 乙方法定代表人： 签字日期: 年 月 日 |
| 委托授权人: 签字日期： 年 月 日 | 委托授权人: 签字日期： 年 月 日 |
| 招标采购科、后勤服务中心: 签字日期： 年 月 日 | 经办人: 签字日期： 年 月 日 |
| 开户行：中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行 账 号：62001370001051501707 | 开户行： 账 号： |