采购需求及技术要求

1、维修保养遵循的目的

- 甘肃省第二人民医院锅炉房内燃气锅炉对燃气蒸汽锅炉本体及燃烧器和浴室故障隐患进行预前检查和排除。发现和消除设备存在的缺陷，更换或修理损坏部件，保证锅炉及浴室安全附件的灵敏可靠，使设备及附件恢复和保持原有的技术性能，就会给锅炉及浴室的安全经济运行带来隐患，对锅炉及浴室所有设备及辅机进行定期维护保养，锅炉及浴室维护可分为月度维护保养（例行保养）、应急维修。通过专业的维护保养，延长锅炉及浴室设备使用寿命，面对紧急抢修，确保锅炉及浴室安全经济运行，保证生产的安全性和可靠性。

- 2、保养范围：

- 8T热水锅炉本体，配套的安全联锁控制柜、燃烧机，锅炉配套的所有相关阀门、仪表、水箱及附属零配件。

- 4T蒸汽锅炉本体，配套的安全联锁控制柜、燃烧机，锅炉配套的所有相关阀门、仪表、水箱及附属零配件。

- 蒸汽炉软水树脂交换机配套的所有相关设备、管道及附属零配件。

- 浴室设备间配套的所有相关安全联锁控制柜、阀门、仪表、管道、水箱及淋浴间所有的附属零配件。

- 3.1.日常维修

- 锅炉、浴室补水泵，锅炉房及浴室内的软化水设备，水箱，锅炉、浴室的循环泵，变频器，锅炉、浴室安全联锁控制柜、锅炉燃烧机头。包括锅炉作业间的所有地漏盖、值班室含二楼生活区洗澡系统及所有的暖气管道除锈、除污、防腐及卫生间上下水的泄漏或损坏的配件阀门维修更换和保养。技术工程师24小时服务，保证接到报修通知后即以2小时内（接到通知+路程时间）赴现场予以高效解决与处理，将故障损失控制在最低限度。

- 电控柜：电气控制及线路检查调试。

- （1）燃烧系统：

- ①锅炉燃烧机的调试，每季度不少于一次对烟气成分进行测试分析，并根据分析所得数据对燃烧器进行调整,以达到最佳的锅炉运行状态,帮助我院节约能源。

- ②清理火焰检测器受光面并测试其保护情况。

- ③清理燃料过滤器，调整点火电极位置等工作。

- ④清洁电动机、风机上的污物、灰尘；检查风机电机电气绝缘、润滑、震动等工作。

- （2）水位控制装置：测试极低极高连锁报警功能，高低水位自动补水功能。检查水位计及水位计考克（密封旋塞）的密封。

- （3）压力控制装置：测试压力控制器极高报警连锁功能，高低压力自动启停功能。

- （4）锅炉房及浴室所有相关附属设备：检查包括软化水箱、热交换器、补水装置、软化水装置、加药装置等附属设备的运行状态，进行参数调整整定，故障处理，保障功能正常、性能可靠。

- （5）锅炉及浴室阀门仪表附件：检查测试电动阀、流量计、安全阀、减压阀、压力和温度传感器、压力表、温度计在内阀门仪表运行状态，进行参数调整整定，故障处理，保障功能正常、性能可靠。

- （6）可燃气体探测装置：对可燃气体探测装置的联动控制进行测试和检修，包括报警、燃气电动阀切断、风机联动启动。

- 3.2、定期保养要求

- （1）维保单位专业工程师每年供暖前、停暖后开展定期保养。

- （2）维保单位提前一个月内向医院递交锅炉设备保养计划，并经医院审核同意确认。

- （3）维保单位在对医院的锅炉及浴室设备进行定期保养前，须提前一周书面通知，并经医院确认同意后方可进行。

- （4）维保单位在完成定期保养工作之后，应及时填写《锅炉定期及浴室保养记录表》，并由医院动力组管理人员或负责人签字确认。

- 3.3、锅炉本体及浴室维护保养：

- 锅炉炉体、浴室设备及附属配件螺栓的检查及紧固；检查炉体油漆有无变色；锅炉前炉门保温材料腐蚀和损坏程度的检查及修复。损坏炉门密封压条的修复；锅炉三个回程的除锈、除杂物、清灰、清碳及防腐蚀处理；锅炉导流条除锈、除杂物及防腐处理；后烟箱的清灰及防腐处理；锅炉冷凝水管、烟道冷凝水管的疏通；锅炉锅筒内的清洗。包括锅筒内壁，火管外壁的清洗；控制器内部的吹灰；检查线路是否有松动；控制线路的整理；锅炉控制器内外部污渍的清理。浴室设备间、淋浴室的所有相关附属配件除锈、除污、防腐的维护更换、保养处理及淋浴室的换气扇维修、更换保养及每年更换淋浴室隔挡间的所有浴帘进行一次新的更换。

- 燃烧器和燃气阀组：

- 燃烧器与炉门挂板连接螺栓的紧固；燃烧头螺丝的紧固；燃烧头稳焰盘的清理；点火电极、电离子棒的检查、清理，并更换烧灼严重的电极和探针；燃烧器风机叶轮的检查、清理；燃烧器风道的检查、清理；有问题燃烧器电机轴承的更换；燃烧器接线柜（箱、盒）内部的吹灰及电源线的整理；检查机械传动部分是否有变形和损坏；燃烧器控制器面板的擦洗；燃气过滤器的检查清理；燃气过滤器过滤棉的清洗及更换；燃烧器阀组、各保护装置线路的检查和整理。

- 锅炉、浴室设备间阀门仪表及电气检测

- 对供热系统的温度计、压力表、安全阀进行检测。 对锅炉、浴室设备的温度传感器、压力控制器、水位电极的检测整定。 对锅炉、浴室配电系统所有相关的电器元件、控制线路的检查，清理配电柜集灰。

- 锅炉、浴室设备调试

- 锅炉试运行前及浴室定期（每月）的循环水泵及阀门的检查；锅炉试运行前及浴室定期（每月）定压机组的检查；锅炉及浴室控制柜送电后，温度限定保护检查、检测；水位安全保护检查、检测；压力安全保护检查、检测；锅炉的点火试运行；故障检查处理；锅炉运行依据燃烧情况整定空燃比；锅炉及浴室运行注意事项告知操作人员。

- 4、甘肃省第二人民医院锅炉房锅炉及浴室设备的完好标准

- 4.1、零、部件

- （1）燃气锅炉及浴室设备间、淋浴室的零、部件及附件完整齐全，安全附件如安全阀、压力表完好、齐全并按规定定期校验。淋浴室相关的淋浴器、出水感应器、换气扇定期维护，损坏的立即更换。

- （2）对可燃气体探测装置的感应探头、仪表、计量器具和各种安全装置齐全，完整，灵敏，准确、可靠，并按规定定期进行校验。包括进行测试和检修可燃气体的报警、燃气电动阀切断、风机联动启动。

- （3）基础无倾斜、下沉、裂纹等现象。

- （4）各部连接螺栓、地脚螺栓紧固齐整，无锈蚀，符合技术要求。

- （5）管道、管件、阀门、管架等安装合理，牢固完整，标志分明，符合要求。

- （6）燃气锅炉汽水管路焊接质量均符合技术要求。

- （7）防腐、保温设施完整有效，符合技术要求。

- 4.2、运行性能

- （1）燃气锅炉及浴室各部温度、压力、流量等参数符合技术要求。

- （2）燃气锅炉及浴室各部位阀门开关正常。

- （3）工作能力达到铭牌出力或查定能力。

- 4.3、技术资料

- 燃气锅炉及浴室相关的设备档案齐全，各项记录填写及时、准确；设备档案完备。

- 4.4、设备及环境

- （1）设备及环境整齐清洁，无污垢、垃圾。

- （2）设备的胀口、焊口、管口、法兰、阀门、填料函等密封面完好。

- 4.5、服务责任：

- （1）日常常规检查及维护保养

- 具体内容如下：

- ①锅炉及浴室的日常清洁；

- ②设备运行状况及通风状况的检查记录；

- ③燃烧机的日常维护保养、燃烧器的表面清洁、气阀组件过滤器网和风门的清洁；

- ④炉体的日常维护保养，锅炉循环水的PH值的测试：按照特殊设备相关标准规定，锅炉循环水的PH 值为10-12左右，采用钠离子软化法的单位必须还要辅以锅炉内投药处理，使循环水的 水质符合国标）；

- ⑤水位显示器的清洁、炉体的排污；

- ⑥操作人员须经常对水质进行检测记录，对水处理设备进行检查，补充盐量；

- ⑦机房内管路气密性检查及燃气压力变动情况记录；

- ⑧做好锅炉及浴室的日常运行记录，出现不正常现象，应作好详细记录，司炉操作人员不能排除故障时，应及时通知维保公司；

- ⑨医院操作人员必须按照有关规定、规范要求进行操作。

- （2）每季度定期维护，具体内容如下；

- ①燃烧器内部的清洁校正；

- ②点火电极的清洁及调整；

- ③火焰探测器的清洁；

- ④高压线的清洁；

- ⑤强弱电电控柜的检查；

- ⑥燃烧器技术参数的校核及调整并使其工作于最佳状态；

- ⑦燃烧器零配件损坏更换工作及其锅炉水处理的维修保养；

- 锅炉停机后锅炉进行一次加药湿法保养；

- 安全联锁装置的校准测试。

- （3）每季度定期巡检，具体内容如下；

- ①根据用户实际使用情况对燃烧机进行调整，使燃烧状态达到最佳；

- ②对燃烧机电磁阀进行调整及清理；

- ③对锅炉补水泵的自动、手动进行检查调整；

- ④对锅炉水处理进行检查调整；

- 5、甘肃省第二人民医院锅炉房内锅炉及浴室售后服务

- 维保公司售后服务人员定期对燃烧器进行规范的维护保养，具体时间根据用户开机情况制定；

- 6、省第二人民医院锅炉锅炉房维保费用开支说明

- 6.1、锅炉本体的内检外检费用及安全阀压力表、天然气泄漏安全感应头检测费用由维保公司承担，锅炉检验，安全阀压力表的运检由承包方配合完成。

- 6.2、在维保期间如购买单个配件费用超过五百元（含五百元）由医院承担，维保公司免费安装，单个配件费用在五百元以下由维保单位承担并免费安装.

7.项目内容

项目名称：甘肃省第二人民医院锅炉维护保养服务采购项目

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体保养 | 4T、8T | 2 | 台 |  |
| 2 | 燃烧器检修保养 | 4T、8T | 2 | 台 |  |
| 3 | 水处理 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 浴室设备间配套 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 阀门及配件保养维护 |  | 1 | 批 |  |
| 6 | 压力表检验 | 4T、8T | 1 | 批 |  |
| 7 | 安全阀 | 4T、8T | 4 | 台 |  |